塔城地区塔城市供热管网及热源建设项目环境影响报告书


塔城地区塔城市供热管网及热源建设项目

环境影响报告书

(公示版)
建设单位：塔城市住房和城乡建设局

编制单位：新疆朗科环保科技有限公司
编制日期：二〇二六年四月

1.概述

1.1项目背景

城市集中供热是城市的基础设施之一，集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量，提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。

目前塔城市共有两家热力公司塔城市鸿瑞热力公司和塔城市天诚热力有限公司；鸿瑞热力公司供热区域为中心区，天诚热力供热区域为城东区和城西区。

城市建设规模和发展速度明显加快。城东区现有供暖面积200.7万m2, 热源热负荷矛盾突出，严重限制了城市的发展，城市集中供热是保障塔城居民正常生活的基本条件，也是维持社会和谐稳定的基本保证，新建热源对于提高供热保障能力、满足人民的生活需求、改善大气环境、构建和谐社会具有重要意义，新建热源迫在眉睫。

塔城市住房和城乡建设局拟在东区热源厂区内扩建锅炉房一座并配套建设附属用房，输煤栈桥及转运楼、消防水池及泵房、脱硫用房一、二，引风机房综合用房等，总计建筑面积8300m2。锅炉房设计安装1台116MW燃煤链条热水锅炉，同时配套更新改扩建一环路、天元路、左公路、新建街、塔城市第一中学东侧无名道路、喀尔墩路、东区热源厂北侧无名道路、额敏路等供热一级管线。该项目的建设可以进一步满足塔城市供热需求，本项目属于国家鼓励类项目，符合产业政策的导向。

2工程分析及项目概况
2.1现有项目概况

2.1.1现有项目环保手续履行情况

2007年东区热源站原为塔城市绿源热力有限公司运营；2012年塔城市绿源热力有限公司被塔城市伟城热力有限公司收购；2013年4月塔城市一通热力有限公司合并吸收塔城市伟城热力有限公司。2021年9月塔城市天诚热力有限公司接收塔城市一通热力有限公司运营至今。

东区热源站始建于2014年，2012年委托南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《塔城市集中供热二期工程东区工程环境影响报告书》，并于2012年6月13日通过原自治区环保厅批复（新环评价函〔2012〕598号）；该项目主要建设内容为：新建2台72MW燃煤锅炉及附属设施。（此部分建设内容，取得环评批复后一直未动工建设）。
东热源站于2016年5月委托河南源通环保工程有限公司编制完成《塔城市一通热力集中供热东区工程环境影响报告书》，该项目主要建设内容为：新建1台72MW燃煤锅炉及1台94MW锅炉，总装机容量为166MW，配套建设的一次水管网13178m，换热站14座，最大供热面积250万平方米。该项目已于2016年12月10日通过原塔城地区环境保护局批复（塔地环字〔2016〕156号见附件3），其中所审批的总量为二氧化硫55.17t/a，氮氧化物为36.53t/a，该项目于2018年11月11日通过竣工环境保护验收（详见附件4）。

2.2本次扩建项目概况
2.2.1项目基本情况

项目名称：塔城地区塔城市供热管网及热源建设项目
建设单位：塔城市住房和城乡建设局

建设性质：改扩建
项目投资：项目总投资15000万元。其中，环保投资960万元，占总投资的6.4%
建设用地面积：9374.36m2
行业类别：D4430热力生产和供应；

生产制度：全年工作200d（4800h），日工作24h，三班制。

劳动定员：劳动定员30人。

项目实施计划：建设期1年（12个月）。

建设地点：项目位于塔城市伊宁路西侧320m（塔城市天诚热力有限公司东区热源站内），地理坐标为83°1′33.00000″,46°44′7.00000″。

2.2.2项目建设内容及规模

本项目不新增用地，本项目在东区热源厂区内扩建锅炉房一座并配套建设附属用房，输煤栈桥及转运楼、消防水池及泵房、脱硫用房一、 二，引风机房综合用房等，总计建筑面积8300m2。锅炉房设计安装1台116MW燃煤链条热水锅炉，同时配套更新改扩建一环路、天元路、左公路、新建街、塔城市第一中学东侧无名道路、喀尔墩路、东区热源厂北侧无名道路、额敏路等供热一级管线。
本次扩建后，扩建的116MW锅炉与现有两台（分别为72MW及94MW）锅炉根据供暖需求，相互配合着供暖（例如，供暖初期可用一套116MW，供暖需求增加后启动第二台锅炉，甚至第三台锅炉），由于供暖过程中会出现三台锅炉同时运行情况，所以本次总的污染物量均包括了本次扩建锅炉的污染物量及三台锅炉同时运行时的总污染物量。
建设工程由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目组成及建设内容见表2.2-1。

表2.2-1项目组成一览表

	工程类别
	名称
	拟建项目建设内容
	备注

	主体

工程
	锅炉房1#
	新建锅炉房及附属用房（占地面积：1916.46m2，建筑面积1947.33m2），内设116MW燃煤链条热水炉一台。
	建筑高度30.9m

	
	供热管网
	配套更新改扩建一环路、天元路、左公路、新建街、塔城市第一中学东侧无名道路、喀尔墩路、东区热源厂北侧无名道路、额敏路等供热一级管线。长度为2×8000m
	/

	储运工程
	贮煤场
	改造并依托现有贮煤场，贮煤场地面硬化，占地面积4180m2，贮煤场为全封闭，贮煤量可达4000t。
	改造现有贮煤场，设封闭式贮煤场，三台锅炉总的燃煤量约为158525.7t/a，贮煤场单次可以储存5天的燃煤量（三台锅炉同时运行的情况下）

	
	灰渣库
	改造并依托现有灰渣库，改造后为全封闭结构，占地面积820m2，容积6560m3，灰渣、脱硫石膏均存于该库房。供暖期约每个月转运1次，每年约转运7—8次灰渣、脱硫渣均存于该库房。
	改造现有灰渣库，设封闭式灰渣库，三台锅炉同时运行所产生灰渣量为30145.3t/a，则灰渣库单次可以存储43天的渣量（三台锅炉同时运行的情况下）

	
	石灰石粉仓
	采用彩钢封闭式结构，占地面积100m2，石灰袋装储存
	本次新建石灰石粉仓，现有项目及扩建项目各自使用各自的石灰石粉仓

	辅助

工程
	输煤系统
	新建输煤栈乔及破碎楼（占地面积：396.98m2，建筑面积：481.28m2），建设1套输煤系统，包括地下受煤斗、倾斜输送机、水平输送机、煤仓、卸料器、炉前煤斗等。
	新建

	
	水处理

系统
	水处理间与锅炉房合建，布置循环水泵、补水泵、软化水及除氧设备等。采用全自动型软化、除氧机组，该机组将软化、除氧两项功能经自控系统接续于一体。
	新建

	
	灰渣系统
	除渣系统采用机械除渣、除灰。锅炉排渣经锅炉出渣口落入渣沟，将渣冷却至一定温度后，再由倾斜输送机输送至渣仓内待外运。

除灰系统采用布袋除尘器，除尘器出灰口处设有仓泵，经仓泵输送至灰仓，再经汽车外运。
	新建

	
	点火方式
	采用人工方式进行点火作业，助燃物质为木材，一次性使用木材0.3t
	设备选用低噪音设备，采取厂房隔音，设备加装减震垫等措施。

	
	办公及生活区
	依托现有日常办公值班区域。
	项目建成后企业建立安全生产管理机构，健全各项安全生产管理制度，并在运营中严格落实风险防范措施，加强运行管理，确保环境安全。

	公用

工程
	给水
	由市政供水管网供给。
	依托

	
	排水
	生活污水排入城镇下水管网。生产废水综合利用或循环使用。
	依托

	
	供电
	由市政供电电网供给接入。
	依托

	
	供暖
	由厂区锅炉供暖。
	依托

	环保

工程
	废水
	①生活污水直接排入城镇下水管网；②脱硫废水循环利用，定期补充新鲜水；锅炉排污水、地面冲洗废水和软水制备废水排入沉淀池，回用于除渣系统和煤场、渣场洒水抑尘。
	依托

	
	废气
	①锅炉燃烧废气经“（1套）SNCR+SCR脱硝（80%）+（1套）袋式除尘器（99.97%）+（1套）石灰-石膏法湿法脱硫（97.5%）”处理后经1根100m高排气筒排放（依托现有烟囱），配套安装在线监测设备。②采取设置全封闭煤棚、渣场，采用洒水喷淋等措施降尘
	新建（扩建锅炉与现有项目共用烟囱）

	
	固体废物
	①厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期拉运至生活垃圾填埋场处理；

②脱硫石膏、锅炉炉灰和锅炉炉渣收集后作为建筑材料外售；

③废离子交换树脂全部由厂家更换后回收处置。废机油暂存域新建危废暂存间后，由有资质的单位处置。
	本次新建一座危险废物暂存间，现有项目与扩建项目危险废物均可以暂存在新建危险废物暂存间

	
	噪声
	设备选用低噪音设备，采取厂房隔音，设备加装减震垫等措施。
	/

	
	环境风险
	项目建成后企业建立安全生产管理机构，健全各项安全生产管理制度，并在运营中严格落实风险防范措施，加强运行管理，确保环境安全。
	/


2.2.7生产制度及人员编制

本项目不新增劳动定员。锅炉年运营天数200天。采用四班三倒工作制度，每班8小时，一年运行4800小时。
2.3.3.2运营期产污环节及污染源分析

2.3.3.2.1废气

本项目废气主要来自燃煤锅炉排出的烟气，主要污染物为烟尘（颗粒物）、SO2和NOx等。其次燃料堆场、渣场及场内外燃料输送、车辆运输等环节也会产生粉尘（TSP）污染。

根据《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）附录A火电厂废气源强核算参数参考值，本项目链条炉（燃料为烟煤Vdaf为47.8%＞25%），燃煤锅炉机械不完全燃烧热损失q4取值1.5，锅炉烟气带出的飞灰αfh取值0.9，燃料中硫生成二氧化硫的份额K取值0.9。本项目大气污染物排放量计算参数见表2.3-1。

表2.3-1本工程大气污染物排放量计算基础数据

	序号
	项目
	单位
	设计煤质

	1
	燃料量
	t/h
	19.28

	2
	烟囱出口烟温
	℃
	60

	3
	烟囱出口内径
	m
	4.0

	4
	烟囱高度
	m
	100

	5
	收到基硫分（Sar）
	%
	0.46

	6
	收到基灰分（Aar）
	%
	19.28

	7
	收到基碳（Car）
	%
	53.91

	8
	收到基氢（Har）
	%
	3.95

	9
	收到基氮（Nar）
	%
	0.81

	10
	收到基氧（Oar）
	%
	11.70

	11
	收到基汞（Hgar）
	μg/g
	0.006

	12
	收到基低位发热量
	MJ/kg
	21.32

	13
	除尘效率（湿法脱硫协同除尘）
	%
	99.9

	14
	脱硫效率（石灰石-石膏湿法脱硫）
	%
	96

	15
	脱硝效率（SNCR+SCR）
	%
	80

	16
	协同除汞效率
	%
	70

	17
	硫生成二氧化硫的份额（K）
	/
	0.9

	18
	锅炉烟气带出的飞灰（αfh）
	/
	0.9

	19
	锅炉机械未完全燃烧热损失（q4）
	%
	1.5


本项目燃煤锅炉污染物的产生及排放情况按照《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）进行核算。
（1）理论空气量

[image: image1.png]V, =0.0889(C, +0.375S,) +0.265H, —0.03330,




式中：V0：理论空气量m3/kg；
Car：收到基碳的质量分数%；
Har：收到基氢的质量分数%；
Oar：收到基氧的质量分数%；
Sar：收到基硫的质量分数%；
本项目理论空气量计算参数及计算结果见表2.3-7。
表2.3-7理论空气量计算参数及计算结果

	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	收到基碳的质量分数
	%
	53.91

	2
	收到基氢的质量分数
	%
	3.95

	3
	收到基氧的质量分数
	%
	11.70

	4
	收到基硫的质量分数
	%
	0.46

	5
	理论空气量
	m3/kg
	5.47


（2）干烟气量


[image: image2.wmf]0

)

1

(

2

2

V

V

V

V

N

RO

g

´

-

+

+

=

a



[image: image3.wmf]100

375

.

0

866

.

1

2

ar

ar

RO

S

C

V

+

´

=



[image: image4.wmf]100

8

.

0

79

.

0

0

2

ar

N

N

V

V

´

+

´

=


式中：VRO2：烟气中二氧化碳和二氧化硫的容积之和m3/kg；

Car：收到基碳的质量分数%；
Sar：收到基硫的质量分数%；
VN1：烟气中氮气m3/kg；

Nar：收到基氮的质量分数%；
V0：理论空气量m3/kg；

Vg：干烟气排放量m3/kg。

α：过剩空气系数。
本项目干烟气量计算参数及计算结果见表2.3-8。
表2.3-8干烟气量计算参数及计算结果

	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	烟气中二氧化碳和二氧化硫的容积之和
	m3/kg
	1.01

	2
	收到基碳的质量分数
	%
	53.91

	3
	收到基硫的质量分数
	%
	0.46

	4
	烟气中氮气
	m3/kg
	4.33

	5
	收到基氮的质量分数
	%
	0.81

	6
	理论空气量
	m3/kg
	5.47

	7
	过剩空气系数
	/
	1.4

	8
	干烟气排放量
	m3/kg
	7.53


（3）二氧化硫

[image: image5.wmf]K

S

q

B

M

ar

S

S

g

so

´

´

-

´

-

´

-

´

=

100

)

100

1

(

)

100

1

(

)

100

1

(

2

2

4

1

2

h

h


式中：MSO2：核算时段内二氧化硫排放量t；
Bg：核算时段内锅炉燃料耗量t/h；
q4：锅炉机械不完全燃烧热损失%；
Sar：收到基硫的质量分数%；
K：燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额；
ηs1：除尘器的脱硫效率%；

ηs2：脱硫系统的脱硫效率%。

本项目二氧化硫计算参数及计算结果见表3.3-2。
表2.3-2二氧化硫计算参数及计算结果
	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	核算时段内锅炉燃料消耗量
	t/h
	19.28

	2
	锅炉机械不完全燃烧热损失
	%
	1.5

	3
	收到基硫的质量分数
	%
	0.46

	4
	燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额
	/
	0.90

	5
	除尘器的脱硫效率
	%
	0

	6
	脱硫系统的脱硫效率
	%
	97.5

	7
	核算时段内二氧化硫排放量
	kg/h
	3.9

	
	
	t/h
	0.0039

	
	
	t/a
	18.72


（4）氮氧化物

[image: image6.wmf])

100

1

(

10

9

x

x

x

NO

g

NO

NO

V

M

h

r

-

´

=


式中：MNOX：核算时段内NOX排放量t/h；

ρNOX：锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度mg/m3；
Vg：核算时段内标态干烟气排放量m3/h；

ηNOX：脱硝效率%。

本项目氮氧化物计算参数及计算结果见表2.3-3。

表2.3-3氮氧化物计算参数及计算结果
	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度
	mg/m3
	250

	2
	核算时段内标态干烟气排放量
	m3/h
	145178.4

	3
	脱硝效率
	%
	81

	4
	核算时段内NOX排放量
	kg/h
	6.9

	
	
	t/h
	0.0073

	
	
	t/a
	33.12


（5）烟尘

[image: image7.wmf]fh

ar

net

ar

c

g

A

Q

q

A

B

M

a

h

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

+

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

=

33870

100

100

100

1

,

4


式中：MA：核算时段内烟尘排放量t/h；
Bg：核算时段内锅炉燃料耗量t/h；
ηc：除尘效率%；
Aar：收到基灰分的质量分数%；
q4：锅炉机械不完全燃烧热损失%；
Qnet，ar：收到基低位发热量kJ/kg；
αfh：锅炉烟气带出的飞灰份额。
本项目烟尘计算参数及计算结果见表2.3-4。
表2.3-4烟尘计算参数及计算结果

	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	核算时段内锅炉燃料消耗量
	t/h
	19.28

	2
	除尘效率
	%
	99.97

	3
	收到基灰分的质量分数
	%
	19.28

	4
	锅炉机械不完全燃烧热损失
	%
	1.5

	5
	收到基低位发热量
	kJ/kg
	21320

	6
	锅炉烟气带出的飞灰份额
	/
	0.9

	7
	核算时段内烟尘排放量
	kg/h
	1.1

	
	
	t/h
	0.0011

	
	
	t/a
	5.28


（6）汞及其化合物
本项目汞及其化合物排放量根据煤中汞含量、汞协同去除效果计算

[image: image8.wmf]6

10

)

100

1

(

-

´

-

´

´

=

Hg

Hgar

g

Hg

m

B

M

h


式中：MHg：核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计）t/h；
Bg：核算时段内锅炉燃料耗量t/h；
mHgar：收到基汞含量；
ηHg：汞的协同脱除效率%。
本项目汞及其化合物计算参数及计算结果见表2.3-5。
表2.3-5汞及其化合物计算参数及计算结果

	序号
	参数
	单位
	设计煤质

	1
	核算时段内锅炉燃料消耗量
	t/h
	19.28

	2
	收到基汞含量
	ug/g
	0.006

	3
	汞的协同脱除效率
	%
	70

	4
	核算时段内汞及其化合物排放量
	kg/h
	3.47×10-5

	
	
	t/h
	3.47×10-8

	
	
	t/a
	1.67×10-4


（7）逃逸氨
本项目采用尿素水解制取的氨气作为脱硝还原剂，配置好的尿素溶液经过计量分配系统后送往水解反应器再将溶液加热到130~160℃（辅助蒸汽系统）进行水解制氨，产生的氨气经管道输送至锅炉主厂房区和加热后的空气混合稀释后用于脱硝，项目脱硝系统氨逃逸设计控制在3ppm以下，少量逃逸氨气随烟气进入石灰石－石膏脱硫系统，进入湿法脱硫后氨易溶于水生成NH3·H2O，并与烟气中SO2、SO3等发生反应生成（NH4）2SO3、NH4HSO3、（NH4）2SO4等，故环评认为烟气中氨气进一步吸收后排放浓度可小于等于1mg/m3，由此计算本项目逃逸氨产生量约0.72t/a（0.15kg/h），产生浓度1mg/m3。
环评要求各排气筒安装氨逃逸在线监测系统，在环保设施管理过程中加强喷氨流量的调节，做好催化剂吹灰、更换工作，以确保氨逃逸控制在设计标准以下。

（8）其他污染源产生的粉尘

粉尘产生的环节为灰渣库、石灰石粉装卸、储存、输送环节，工程拟采取如下无组织排放污染控制措施。

①原煤输送至煤场卸煤过程中产生的粉尘

卸煤过程的起尘量采用“秦皇岛码头煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式进行计算，扩建后，储煤场根据现有项目环评批复及环保验收要求改造为全封闭结构，煤场内风速取0.5m/s，煤的含水率为10%左右，耗煤量为92525.7t。

卸煤过程起尘量：
Q=0.03Μ1.8×H1.23×e-0.28W
式中：

Q---－煤炭装卸起尘量，kg/t；
Μ----煤场内全年平均风速，取值为0.5m/s；
W----储煤含水量，10%；
H----装卸高度，取5m。
则卸煤过程粉尘产生量为0.061kg/t（5.64t/a）；由于煤场为全封闭结构，且设置洒水降尘措施，抑尘效果达95%；故装卸煤过程中粉尘排放量为0.003kg/t（0.29t/a）。

②石灰石无组织粉尘

项目采用石灰石粉为辅料配置脱硫浆液用于锅炉脱硫系统，本项目设置1座石灰粉仓以及密闭输粉管道，石灰粉仓进出料时产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中石灰厂逸散尘排放因子，石灰卸料颗粒物产污系数按0.4kg/t原料核算，本项目石灰最大用量为1250t/a，则颗粒物产生量约0.5t/a（0.104kg/h），本次环评要求石灰粉仓设置仓顶袋式除尘器，除尘器除尘效率99.9%，则一期工程石灰粉仓颗粒物排放总量为0.0005t/a（0.0001kg/h）。

③炉灰（粉煤灰）无组织粉尘

项目炉灰（粉煤灰）为除尘器除尘过程中所收集的除尘灰，本项目设置1座灰仓以及密闭输灰管道，灰仓进出料时产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中燃煤发电厂逸散尘排放因子，飞灰处置颗粒物产污系数按5kg/t原料灰核算，本项目炉灰最大产生量17594.72t/a，则颗粒物产生量约87.97t/a（18.33kg/h），本次环评要求灰仓设置仓顶袋式除尘器，除尘器除尘效率99.9%，则灰仓颗粒物排放总量为0.088t/a（0.018kg/h）。

④原煤筛分破碎无组织粉尘

原煤破碎筛分在破碎楼进行，破碎筛分废气源强核算采用产排污系数法，系数参考2021年 6 月 29  日发布的生态环境部公告2021年第 24 号文，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》252 煤炭加工行业系数表，筛分工序颗粒物产生量为 0.0667kg/t-产品；破碎工序废气量为颗粒物产生量为 1.833kg/t-产品。破碎机和筛分机顶部分别设置集气系统，收集粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。原煤筛分量为92525.7t/a，预计其中需破碎的量为50%，则破碎量为 46262.85t/a，则破碎筛分粉尘产生量为90.95t/a（18.95kg/a） ，除尘效率按 99.9%，破碎筛分粉尘排放量为0.09t/a（0.0019kg/a）。

⑤煤场、灰渣场粉尘

煤场、灰渣场的起尘量、排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体堆场颗粒物产生和排放核算公式进行核算。

工业企业固体物料堆场颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image9.png]P=2ZCy +FCy={Ncx D x (a/b) + 2 x Ef x §} x 1073




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨），计算为，煤场为279.20t/a；灰渣场为79.01t/a。

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；煤炭：2314车次，灰渣：750车次；

D指单车平均运载量（单位：吨/车）；煤炭40t/车，灰渣25t/车；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2；a=0.0011，煤炭b=0.0054，炉渣b=0.0005；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）；煤炭Ef=31.1418，炉渣Ef=46.1652；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。贮煤场S=4180m2，灰渣场S=820m2。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
[image: image10.png]Ug=Px(1=Cp) X (1—T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；控制效率74%；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。煤场、灰渣场均为密闭式，控制效率99%

经计算，煤场颗粒物排放量为0.73t/a（0.152kg/h）。灰渣场颗粒物排放0.21t/a（0.044kg/h）。储煤库、灰渣场作为一个面源，颗粒物排放量为0.94t/a（0.195kg/h）。

（9）非正常工况下排污分析

本项目非正常排放从三个方面分析：

①除尘器发生破袋故障，除尘效率降低至50%时的烟气排放情况；

②脱硫剂（石灰石）供应不足或脱硫塔故障，致使脱硫效率降低至50%时的烟气排放情况；

③SNCR脱硝系统故障，致使脱硝系统失灵，脱硝效率降低至0时的烟气排放情况。

事故排查时间最大为60分钟。本项目发生事故排放时颗粒物、SO2、NOx排放见表2.3-1。

表2.3-1非正常工况废气污染物排放表

	污染源名称
	烟气量（Nm3/h）
	污染物种类
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	DA001

锅炉烟囱
	145178.4
	SO2
	78
	537.27

	
	
	NOx
	36.3
	250.04

	
	
	PM10
	1833.33
	12628.14

	
	
	Hg—燃煤
	1.16×10-4
	7.97×10-4


（10）交通运输移动源调查

①运输道路扬尘

本次评价调查大气评价范围内新增交通运输源源强，评价范围内公路运输路线最远12km，运输道路扬尘属无组织排放，其产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式对单位车辆在不同车速、不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。

车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：

Qp=0.123·(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72

Q′p=Qp·L·Q/M

计算参数：Qp——道路扬尘量，（kg/km·辆）计算得1.26kg/km；

Q′p——总扬尘量，（kg/a）；

V——车辆速度，（20km/h）；

M——车辆载重，（80t/辆）；

P——路面灰尘覆盖率，（0.1kg/m2）；

L——运距（km），12km；

Q——运输量（t/a），原料：92525.7t/a、废渣：36328.44t/a（其中灰渣量为18733.72t/a，除尘量为17594.72t/a）
每年运输原料量约为92525.7t/a，废渣运输量为36328.44t/a。大气评价范围内运输运距12km，经以上公式计算，运输过程中产生的扬尘量为24.35t/a。在采取道路为混凝土路面，运输时采用防尘布覆盖，可以抑制扬尘量约80%，采取措施后运输扬尘量排放量为4.87t/a。

工程燃煤运输严格控制运输车辆的装载量，使其装载高度不超过车厢高度；运输车辆加盖篷布，并控制车速不要太快；在车厢底部加一些防漏衬垫，减轻运输扬尘对环境的影响。脱硫剂的输运采用专用自卸汽车，为全封闭结构，运输扬尘对环境空气影响较小。运输干灰时均采用水泥罐车，一般不存在运输扬尘对环境的污染；运输湿灰时，保持一定的湿度，降低形成扬尘的能力，保证其不能形成水滴（随水滴滴到路面上的灰粒径比较细，干化后极易形成扬尘），避免洒到路面上，另外在运输湿灰时车厢内铺垫防渗漏垫，消除湿灰运输对环境的污染。
②燃油废气

项目运输主要有原料、废渣运输量，总计约116188.83t/a，约为1452车次/年，主要以大型卡车为运输工具，根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中道路机动车尾气排放量相关计算要求进行计算，评价范围内新增机动车污染物排放结果见表2.3-2。

表2.3-2道路机动车尾气污染物排放结果一览表

	类型
	CO
	HC
	NOx
	PM2.5
	PM10

	柴油车基准排污系数-重型货车（g/km·辆）
	2.2
	0.129
	4.721
	0.027
	0.03

	本项目工程（t/a）
	0.038
	0.002
	0.082
	0.0005
	0.0005


3.3.5本项目污染物排放情况汇总
本项目污染物排放情况见表2.3-7。

表2.3-7本项目污染物排放汇总一览表
	污染源
	主要污染物
	产生量t/a
	处置措施
	排放量t/a

	废气
	锅炉燃烧

烟气
	PM10
	17600.16
	锅炉燃烧废气经“（1套）SNCR-SCR脱硝（81%）+1套袋式除尘器（99.97%）+（1套）石灰-石膏法湿法脱硫（97.5%）”处理后经100m高排气筒排放
	5.28

	
	
	SO2
	748.8
	
	18.72

	
	
	NOx
	156
	
	33.12

	
	
	汞及其化合物
	5.55×10-4
	
	1.67×10-4

	
	
	逃逸氨
	1.63
	
	0.72

	
	原料输送及卸煤
	颗粒物
	5.64
	全封闭，洒水降尘
	0.29

	
	全封闭燃煤堆场
	颗粒物
	279.20
	设置全封闭煤棚和全封闭渣场，洒水喷淋等措施
	0.73

	
	全封闭堆渣场
	颗粒物
	79.01
	设置全封闭煤棚和全封闭渣场，洒水喷淋等措施
	0.21

	
	灰仓
	颗粒物
	87.97
	封闭及袋式除尘
	0.088

	
	石灰石仓
	颗粒物
	0.5
	封闭及袋式除尘
	0.0005

	
	破碎楼
	颗粒物
	90.95
	全封闭及袋式除尘
	0.09

	废水
	锅炉
	锅炉排污水
	742
	全部排入厂区沉淀池，最后进入除渣系统和煤场浇洒
	742

	
	循环冷却
	冷却系统

排污水
	600
	全部排入厂区沉淀池，最后进入除渣系统和煤场浇洒
	600

	
	除氧水箱
	软水制备反冲洗废水
	18048
	全部排入厂区沉淀池，最后进入除渣系统和煤场浇洒
	18048

	
	脱硫废水
	脱硫废水
	1880
	全部排入厂区沉淀池，最后进入除渣系统和煤场浇洒
	1880

	
	生活污水
	生活污水
	235
	排入塔城市污水处理厂
	235

	固体废物
	脱硫石膏
	脱硫装置产生的石膏
	3470.84
	收集后作为建筑材料外售
	3470.84

	
	灰渣
	炉渣
	18733.72
	收集后作为建筑材料外售
	18733.72

	
	
	炉灰
	17594.72
	
	17594.72

	
	废离子交换

树脂
	水处理系统
	0.036
	厂家回收
	0.036

	
	废弃布袋
	布袋除尘器
	0.4
	厂家回收
	0.4

	
	废机油
	设备维修、维护
	0.2
	集中收集，定期由相应危废资质单位运走处置
	0.2

	
	生活垃圾
	职工生活
	3
	环卫部门清运至生活垃圾填埋场
	3


3.环境保护措施及其可行性分析论证

3.1施工期污染防治措施

3.1.1大气污染防治措施

（1）无组织排放粉尘防治措施

本项目在建设过程中需使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会有大量粉尘外溢。施工期作业粉尘，均属开放性非固定源扬尘，要完全加以控制是相当困难的，然而如能从管理、施工方法和技术装备方面采取一定的措施，则当能加以适当控制。为不加重项目建设地区的粉尘污染，建议采取如下措施：

①加强施工管理

提倡文明施工、集中施工、快速施工，以避免施工现场长时间、大范围扬尘。应组织各类施工器械，建筑材料尽量按固定场分类停放和堆存。所用水泥，则须堆放在专用的临时库房内。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

②改进施工方法

在采用自动倾卸车倾卸砂石料等散粒材料时，注意封闭现场，以免大量粉尘飞扬污染环境。长期堆放在户外的散粒建筑材料，如砂石料等场地，应采用雨布覆盖或经常洒水保持湿润，减少扬尘。

进出施工现场车辆将引起地面起尘，应保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量减缓行驶车速，以减少汽车车轮与路面接触而引起的地面扬尘污染。

（2）机械尾气

建设单位针对汽车尾气的排放拟采取以下措施：

①运输、施工单位严格使用所排污染物达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标排放污染物的车辆和机械。

②所有车辆和机械必须定时维修和维护，保证正常运营，减少事故排放。

③运输车辆统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。

④运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

综上所述，施工期大气污染防治措施简单，经济有效，操作难度小，在采取上述措施后，大气污染物的排放将有效减少，不会对当地大气环境质量造成大的影响，评价认为大气污染防治措施有效可行。

3.1.2.水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水，施工废水主要为施工设备冲洗过程中产生的废水和水泥养护用水等。施工期废水处置不当会对施工场地周围的环境产生短时间的不良影响，拟对施工期产生的废水采取如下污染防治措施：

（1）在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）本项目施工工地不设置食宿点，产生的少量生活污水依托项目区市政公共卫生厕所等设施排入城市污水管网。

（3）施工废水为间断排水，水量较小，主要污染因子为SS，工程施工时设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用，作为车辆冲洗水或用于场地扬尘洒水，不外排。

综上所述，通过采取以上水污染控制措施后，拟建项目施工期污水对周边环境影响较小，项目施工期水污染防治措施可行。

3.1.3噪声污染防治措施

施工期间的噪声污染主要来自施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，施工噪声对其周围环境将产生一定影响。项目须采取相应的控制措施，严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。建筑施工噪声污染防治措施如下：

（1）强噪声机械的降噪措施

①推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。施工机械进场应得到生态环境部门的批准，对环境噪声污染严重的落后的施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制。

②在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡皮减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

③合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡。

④施工期间运输车辆通过敏感区域禁鸣喇叭。

⑤施工过程中加强机械设备检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。

经采取以上的降噪措施后，有效的减缓了施工期噪声对周围环境的影响，因此施工期拟采取的噪声防治措施可行。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后消除。但考虑施工期对周围环境的影响，建设单位在建设过程中认真遵守各项管理制度，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

3.1.4固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾主要开挖产生的土石方、混凝土废料、砂石、碎砖、废钢筋等。施工期间产生的建筑垃圾不能随意丢弃、转移，尽量做到日产日清；地基开挖产生的土石方，可就地用于场区平整；产生的废钢筋，可分类进行回收。对于不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石、废包装材料等，经收集后及时清运至当地建筑垃圾填埋场处理。

（2）施工人员生活垃圾

施工营地设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后，定期拉运至当地生活垃圾填埋场集中处理。

以上措施可以有效处理施工产生的各类固体废物，防止其影响周边景观环境和卫生环境，达到环保治理的目的。

综上所述，施工期固体废物得到妥善处理，对环境影响不大。环评认为项目施工期固废处置措施可行。

3.1.5防沙治沙措施

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路随意行驶。
3.2运营期污染防治措施及其经济技术论证

环境空气污染防治对策首先要通过优化和选择合理可行的治理措施，使锅炉运营外排的大气污染物满足国家排放标准和当地总量控制的要求，并使其通过大气输送与扩散后能够满足环境质量标准的要求。并在技术经济合理的条件下，提出技术成熟、稳定而可靠运行的治理措施及对策，使燃煤锅炉外排的大气污染物对周围环境的影响程度尽可能降低到最小。

本工程采取的污染防治措施见表3.2-1所示。

表3.2-1本工程采取污染防治措施一览表

	项目
	内容

	烟气

治理
	烟气脱硫
	建设1套石灰石-石膏法脱硫系统，1炉一塔配置，3层喷淋层+2层除雾器，设计脱硫效率不小于97.5%，不设旁路和GGH，本次环评保守按97.5%计算

	
	烟气除尘
	1套布袋除尘器系统，1炉1套（设计效率≥99.6%，本次环评按不低于99.97%计算）；

	
	脱硝
	采用SCR脱硝（1套），并配置脱硝效率80%的SNCR脱硝系统（1套），脱硝剂为尿素

	
	除汞
	布袋除尘＋湿法脱硫协同控制，脱汞效率不低于70%

	
	烟囱参数
	1根脱硫塔顶烟囱，高100m、出口内径4.0m

	废水

治理
	脱硫废水
	采用混凝－沉淀处理

	噪声治理
	采用低噪声设备，对高噪声设备进行减振、降噪处理；设置隔音罩、安装消声器等措施

	扬尘治理
	设置1个全封闭储煤库，定时洒水降尘，建设全封闭输送系统，灰库、渣仓等顶部配除尘器

	固废治理
	设置1座封闭式灰渣库和1座危废暂存间


3.2.1大气污染防治措施及其经济技术论证

3.2.1.1烟尘治理措施及其经济技术论证

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中推荐技术，本工程改扩建1台116MW的燃煤锅炉，配套的烟气治理设备为（1套）SNCR-SCR脱硝（80%）+1套袋式除尘器（99.97%）+（1套）石灰-石膏法湿法脱硫（97.5%），先经脱硝工艺脱硝后，经布袋除尘器除尘后，经石灰石－石膏湿法脱硫，从而达到烟气达标排放。经80m高的烟囱排放，综合除尘效率≥99.97%，脱硫效率≥97.5%，脱硝效率≥81%。烟尘、NOx、SO2、均能满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）、汞和林格曼黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值后经80m高的烟囱排放。

（1）脱硝

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中推荐可行技术，燃煤层燃炉脱硝方法有低氮燃烧技术、SNCR、SCR、SNCR-SCR联合脱硝等。

目前成熟应用的烟气脱硝技术有选择性催化还原法（SelectⅣeCatalyticReduction，SCR）、选择性非催化还原法（SelectⅣeNon-CatalyticReduction，SNCR）。

①选择性催化还原法（SCR）

SCR法是工业上应用最广的一种烟气脱硝技术，可应用于电站锅炉、工业锅炉、燃油、燃气锅炉、内燃机、化工厂以及炼钢厂，脱硝效率可高达60%以上，SCR法脱硝效率较高是目前最好的可以广泛用于固定源NOx治理的脱硝技术。

②选择性非催化还原法（SNCR）

选择性非催化还原法是一种选择性降低NOx排放量的方法（因喷入的氨只与烟气中的NOx发生反应，而不与烟气中的其他成分反应），当不采用催化剂时，NH3还原NOx的反应只能在950~1050℃这一狭窄的温度范围内进行。因此这种方法又称为选择性非催化脱硝法（SNCR）。氨的喷入地点一般在炉膛上部烟气温度在950~1050℃范围内的区域。当氨和烟气中NOx接触时，会发生下面的还原反应：

4NH3+4NO+O2→6H2O+4N2
4NH3+2NO2+O2→6H2O+3N2
4NH3+6NO→6H2O+5N2
8NH3+6NO2→12H2O+7N2
采用该方法要解决好两个问题：一是氨的喷射点选择，要保证在锅炉负荷变动的情况下，喷入的氨均能在950~1050℃范围内与烟气反应。因此，一般在炉墙上开设多层氨喷射口。二是喷氨量的选择要适当，少则无法达到预期的脱除NOx的效果，但氨量过大，将在尾部受热产生硫酸铵，从而堵塞并腐蚀空气预热器，因此要求尾部烟气中允许的氨的泄漏量较小，在这一条件限制下，非催化烟气喷氨脱硝法的NOx去除率为60%左右。

非催化烟气喷氨脱硝法投资少，运行费用也低，但反应温度范围狭窄，目前在欧洲和美国的300MW燃煤电站锅炉上已有采用该法运行经验。

SCR与SNCR脱硝工艺比较见表3.2-2。

表3.2-2SCR与SNCR脱硝工艺比较

	项目
	SCR
	SNCR

	脱硝效率
	可达70%～90%
	60%左右

	NH3/NOX
	＜1
	＞1

	投资
	较高
	较低

	运行费
	较低
	较高

	维修费
	较高
	较低

	应用情况
	多
	少

	占地
	多
	少


结合本项目占地面积、厂址所在位置、区域环境质量现状及各种烟气脱硝技术特性，为确保本项目NOX达标排放，尽量减少污染物对评价区环境的影响，本项目采用选择性非催化还原法（SNCR）和SCR，脱硝效率取80%。

SNCR脱硝工艺技术是目前应用成熟的一种烟气脱硝技术，尤其是在小型锅炉烟气污染治理方面应用较为广泛，脱硝剂采用尿素溶液或氨水。考虑到尿素运输的便利性，优先采用尿素作为脱硝剂。

若采用尿素为脱硝剂，操作系统更安全可靠，不必担心因氨泄漏而造成新的污染。在温度为850～1250℃范围内无催化剂条件下，尿素可选择性地把烟气中的NOx还原为N2和H2O。该方法是以炉膛为反应器，脱硝剂喷入炉膛的这一狭窄温度范围内，无催化剂作用下，尿素的氨基脱硝剂可选择性地还原烟气中的NOx，尿素溶液还原反应主要为：

(NH2)2CO→NH3+HNCO

NH3+OH→NH2+H2O

NH2+NO→N2+H2O

HNCO+H→NH2+CO

CO+½O2→CO2
即总的反应式为：

（NH2）2CO+2NO+½O2→2N2+CO2+2H2O

尿素经尿素溶液配制罐溶解后，制成50%浓度的尿素溶液。稀释后的尿素溶液经分配管道进入墙式喷射器组件。雾化空气和冷却空气将尿素溶液雾化，送入炉膛。炉膛上部接近炉膛出口的烟气温度在850℃左右，是喷入的良好区域。

针对运行锅炉排放指标不同，从脱硝系统的经济性、合理性、安全性等多方面的因素考虑，采用SCR+SNCR脱硝技术，投运后NOx排放浓度可低于50mg/Nm3。

因此，本方案采用SNCR脱硝工艺，各配一套计量分配及喷射系统。

SCR脱硝工艺脱硝原理

脱硝系统以氨（NH3）为还原剂，在低温SCR催化剂作用下与烟气中的NOx反应，生成N2和H2O，实现NOx脱除，并控制NH3的逃逸率。

化学反应式：
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O；
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。
烟气中80%以上NOx是以NO形式存在。NH3选择性地和NOx反应生成无二次污染的N2和H2O随烟气排放。本项目采用的低温SCR脱硝催化剂脱硝效率不低于80%。
本项目采用氨气作为还原剂，氨气由配套建设的液氨汽化单元产生，经管道输送至脱硝装置。
（2）除尘

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中推荐可行技术，燃煤层燃炉除尘方法有电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、湿式电除尘器等。除尘工艺技术特点，见表3.2-3。

表3.2-3除尘工艺技术特点比较

	设备名称
	电除尘器
	布袋除尘器
	电袋复合除尘器
	湿式电除尘器

	技术特点及安全可靠性比较
	优点：除尘效率高、压力损失小、适用范围广、使用方便，且无二次污染、对烟气温度及烟气成分等影响不像袋式除尘器那样敏感；设备安

全可靠性好。缺点：除尘效率受煤、飞灰成分的影响
	优点：不受煤、

飞灰成分的影响，出口粉尘浓度低，且稳定；采用分室结构的能在100%负荷下在线检修。

缺点：系统压力

损失最大；对烟

气温度、烟气成

分较敏感；若使

用不当滤袋容易

破损并导致排放

超标
	优点：不受煤、

飞灰成分的影响，出口粉尘浓度低，且稳定。破袋对排放的影响小于袋式除尘器。

缺点：系统压力

损失较大；对烟

气温度、烟气成

分较敏感
	优点：收尘性能与粉尘特性无关，收集粉尘不

受粉尘比电阻的影响；清灰时粉尘不产生二次扬尘，出口粉尘浓度可以达到很低；对可吸入性粉尘（PM2.5）颗粒的去除效率很高；对雾滴、SO3及其他重金属等

都具有较好的去除效果；没有如锤击设备等运动部件，设备可靠

性高。

缺点：耗水量大、含灰废水需要二次处理。

	经济性比较
	设备费用低；年

运行费用低；经

济性好
	设备费用低；年运行费用较高；

经济性差
	设备费用高；年运行费用高；

经济性较差
	设备费用高；年运行费用高；增加供电煤耗，经济性较差

	占地比较
	占地面积较大
	占地面积较小
	占地面积较大
	占地面积较大


根据上表结果，电除尘器投资及运行费用低，但是除尘效率易受煤、飞灰成分的影响，占地面积较大；电袋复合除尘器设备费用高，年运行费用高，对烟气温度、烟气成分较敏感；湿式除尘器耗水量大、含灰废水需要二次处理，设备费用高，会增加供电煤耗；布袋除尘器设备费用低，年运行费用较高，占地面积较小，不易受煤、灰分的影响；因此，本项目从投资成本、后期运营成本、占地面积、建设周期以及环保达标要求的客观前提下，选择布袋除尘器除尘。
根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中颗粒物治理技术相关内容，湿式电除尘技术，该技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率60%～90%，湿式电除尘器出口颗粒物浓度可达10mg/m3以下。该技术分为板式湿式电除尘技术和蜂窝式湿式电除尘技术，可有效去除细颗粒物及湿法脱硫后烟气中夹带的液滴，并高效协同脱除三氧化硫（SO3）、汞及其化合物等；系统阻力小、占地面积小、投资成本较高。

布袋除尘技术，通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率99%～99.99%。燃煤层燃炉和生物质成型燃料锅炉宜设置必要的保护措施，降低滤袋烧毁风险；系统阻力相对较大、占地面积小、投资成本低，滤袋更换成本高。

《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）污染防治技术符合可行技术1的相关规定，可行技术1种推荐除尘措施是袋式除尘或者电袋复合除尘。先脱硝，再除尘，最后再脱硫。而湿式电除尘技术是脱硫工序后的除尘措施。查阅和调查其他燃煤锅炉，采用袋式除尘较为广泛，应用技术成熟。
本项目燃煤锅炉为1台116MW链条炉，采取布袋除尘技术后，锅炉燃烧烟气颗粒物排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）、汞和林格曼黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值，防治措施可行。

布袋除尘器
①工作原理

布袋除尘器是以一定的过滤材料，使含尘气体通过过滤材料来达到分离气体中固体粉尘的一种高效除尘设备。布袋除尘器脉冲的清灰技术和合成纤维滤料的应用，为其进一步发展提供了有利条件。目前，在各种高效除尘设备中，布袋除尘器是最有竞争力的一种。

②布袋除尘器的优点

除尘效率高，一般在99.5%以上，对亚微米粒径的细尘有较高的去除效率。

b.处理风量的范围广，减少大气污染物的排放。

c.结构简单，维护操作方便。

d.在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

e.采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

f.对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

气体从设于灰斗上部进入后，受挡风板挡风作用，开始向上流动，使流动速度减慢，大颗粒粉尘在惯性作用下进入灰斗。气体在滤袋中被过滤净化，滤出的粉尘被截留于滤袋表面，气体则通过出风口排出。滤袋表面持续积累粉尘，会使进口和出口的压力差升高。在阻力上升至设定值以后，系统自动开始清灰。

其过程为：电磁阀在接收到信号之后开始工作，排出压缩空气，因小膜片两端实际受力有所改变，所以排气通道将被打开，压缩空气从这一通道排出，促使大膜片的两端也出现受力变化，使其发生动作，打开输出口，压缩空气先后经过输出管与喷吹管，最后进入袋中，完成清灰。待信号停止以后，控制电磁阀关闭，且大、小膜片均回到初始位置，完成喷吹。

（3）脱硫

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中推荐可行技术，燃煤层燃炉脱硫方法有石灰石/石灰－石膏法、钠碱法、氧化镁法等，脱硫技术特点见，表3.2-4。
表3.2-4工业锅炉脱硫技术特点表

	工艺名称
	石灰/石膏湿法法
	钠碱法
	氧化镁法

	脱硫原理
	利用石灰/石灰石粉料浆洗涤烟气，使石灰石与烟气中的SO2反应生成CaSO3，CaSO3氧化为CaSO4，使SO2以石膏的形式析出
	采用NaOH、Na2CO3等溶液吸收烟气中的SO2，生成Na2SO3、NaHSO3，再用石灰将吸收液再生，生成CaSO3，吸收液循环使用，CaSO3氧化为CaSO4，使SO2以石膏的形式析出
	利用MgO浆液吸收SO2，生成含水MgSO3和少量MgSO4，然后将脱硫渣送加

热器加热，高温释放MgO，SO2回收利用

	工艺特点
	优点
	脱硫效率高（≥97%）、工艺成熟、适合所有煤种、操作稳定、脱硫剂易得、运行成本低、副产物石膏可以综合利用
	脱硫效率高（≥97%）；对烟气中的SO2吸收速度快，降低液气比；克服石灰/石灰石法的结垢问题，管路和设备不易堵塞，占地少，投资较少
	脱硫效率高（≥90%）；设备紧凑，投资比钙法低；脱硫副产物综合利用价值高，可强制氧化全部生成MgSO4，也可直接煅烧生成SO2气体利用

	
	缺点
	工艺流程较长，占地面积大，投资较高，易结垢堵塞管道设备，吸收剂与脱硫渣处理量大，一般小型锅炉较少使用
	运行费用比钙法稍高，设备要求较高
	工艺流程较长，吸收浆液制备复杂，氧化镁的熟化反应比石灰的熟化反应复杂，适合于大型锅炉脱硫使用

	应用情况
	
	国外应用广泛，使用比例占
80%—90%。国内有较多应用实例。
	在小容量锅炉脱硫工艺中，应用较多
	国外20世纪80年代开始投入使用，国内自2005年以来已经有数家大型企业采用


根据上表结果：氧化镁法由于MgO重复利用大大降低了运行机制成本，也减少了对环境的二次污染，但由于MgSO3的抑制氧化以及它的析出、干燥、焙烧等过程较复杂，增大操作难度，增加了投资；钠碱法脱硫是一种低成本、较高效率的脱硫方法，运行成本较低，直接参与反应的是NaOH，提高了反应速度与效率，虽然减少了持液量，但其处理效率较低，不适宜大型锅炉房；石灰/石灰石石膏湿法投资及运行费用较高，不适用于小型锅炉，至今在国内已有较多应用实例，其易结垢堵塞管道设备的情况已得到缓解，且其处理效率较高，故本项目推荐使用石灰-石膏法湿法脱硫工艺。

本项目燃煤锅炉为1台116MW链条炉，采取石灰-石膏法湿法脱硫技术后，锅炉燃烧烟气SO2排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）、汞和林格曼黑度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值，防治措施可行。

石灰-石膏法湿法脱硫工艺

本工程采用石灰-石膏法湿法脱硫工艺脱硫，采用石灰粉作为脱硫吸收剂，通过密封罐车运至脱硫系统，由汽车自带泵输送进入石灰粉仓；然后与水混合搅拌制成吸收浆液，钙硫比为1.03。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的氢氧化钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应生成硫酸钙而被脱除，硫酸钙达到一定饱和度后，最终反应产物为二水石膏。该工艺适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫，脱硫效率可达到97%以上。

其化学反应式如下：

[image: image11.png]80,+ H:0 — HSO0; Ca(OH). + HS0, — CaSO0; + 2H0
CaS0s+ 1/20, — CaSO0: CaS0; + 1/2H0 — CaS0s*1/2H0
CaS0, + 2H,0 — CaS0, *2H,0




正常运行时，未脱硫的烟气经过脱硫系统进口挡板门进入吸收塔内，烟气在塔内自下而上运动，其间与从塔的上部喷淋下来的石灰浆液充分接触，并发生化学反应，烟气中的二氧化硫被除去，同时烟气温度降至60℃左右，净化后的烟气经吸收塔顶部的两级除雾器除去雾滴后，离开吸收塔进入烟道，经过脱硫系统出口挡板门，回到原有主烟道，再经过烟囱排入大气。本项目燃煤锅炉烟气采用工艺和石灰－石膏法脱硫工艺，吸收塔（脱硫塔）采用3炉1塔布置，脱硫后的烟气经80m烟囱排放。
6.2.1.2无组织排放治理措施

本工程主要有组织排放是锅炉烟囱，无组织排放主要为煤、渣场装卸扬尘、输煤系统粉尘。

根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》指出加大城市扬尘综合整治力度煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。
本次环评结合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》、新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（H1178-2021）的相关要求，提出本项目无组织扬尘排放控制措施：

项目区煤和灰渣均采取封闭存储。生产所需原煤由汽车运至厂区内封闭式煤场，卸车时可采取喷淋方法来减少煤尘飞扬，有效减少装卸煤产生的扬尘；锅炉产生的灰渣集中贮存在封闭的灰渣库内，灰渣库设置挡尘帘；采取封闭式输送廊道在供热站内进行煤炭运输；落煤点采取喷淋防尘措施；输煤机转运点和煤斗间均采用密封罩、遮尘帘、机械抽风和收尘相结合的除尘措施。脱硫剂石灰石袋装运输到厂区内，在封闭库房内储存。

（2）封闭式煤渣场加设喷洒设施，根据当地气候变化规律定期洒水，有效控制煤场作业扬尘。

（3）除灰除渣机均采用湿式作业，所得灰渣含水率高，无粉尘飞扬。本项目产生的灰渣直接从渣仓排出，由运输车辆直接拉运出厂区，进行综合利用。

（4）原煤、灰渣的运输过程应加强运输管理，运输过程中原煤用篷布遮盖，防止运输过程造成粉尘污染。

（5）大风天气停止装卸作业，并对灰渣运输车辆采取苫盖措施，减低粉尘的产生。

（6）厂内道路硬化处理，车辆运输期间加强厂区道路洒水降尘，防止在车辆来往过程中造成大量扬尘。

（7）加强厂区管理，加强绿化。

3.2.1.3烟气排放系统

本项目烟气采100m高烟囱进行高空排放，锅炉烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的锅炉房总装机容量中烟囱最低允许高度的要求，具体见表3.2-5。

表3.2-5锅炉房烟囱最低允许排放高度单位（m）
	锅炉房总

装机容量
	MW
	<0.7
	0.7~<1.4
	1.4~<2.8
	2.8~<7
	7~<14
	14~<28

	
	t/h
	<1
	1~<2
	2~<4
	4~<10
	10~<20
	20~≤40

	烟囱最低允许高度（m）
	20
	25
	30
	35
	40
	45


经现场勘查，本锅炉排气筒周边200m范围内最高建筑物高度50m，本锅炉排气筒高度为100m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的规定。
3.2.1.4烟气排放连续监测系统

烟气排放连续监测系统是为保护环境对烟气排放浓度和排放总量进行控制而设计的烟气排放连续监测CEMS系统。系统监测参数能够涵盖SO2、CO2、CO、NOX、烟尘、流量、温度、压力、湿度等。

根据环保要求安装烟气排放连续监测系统，安装该系统后要实施对烟气量以及烟气主要污染物烟尘、SO2、NOx的连续监测，监测并计算出瞬时、当天、一月、一年的累积值，做好烟囱烟气的日常检查和数据统计工作。

烟气排放连续监测系统能够及时反映烟囱排放的燃煤烟气情况，有效实施对污染物排放的监控，保证烟气的长期稳定达标排放。

3.2.1.5烟气治理措施合理性分析

依据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）污染防治可行技术的相关规定，本项目烟气污染防治技术符合性分析见下表。

表3.2-6烟气污染防治技术可行性
	项目
	燃料
	预防技术
	治理技术
	污染物排放水平/（mg/m3）
	技术特点及适用条件

	
	
	
	
	颗粒物
	SO2

	NOx


	汞及其化合物
	

	《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

可行技术1
	燃煤
	①低氮燃烧


	①SNCR+②袋式除尘/电袋复合除尘+③石灰石/石灰－石膏湿法/钠碱法/镁法脱硫
	10~30
	25~200
	120~200b
	≤0.05
	适用于10th及以上锅炉；脱硝还原剂喷射区对流场和温度要求高；层燃炉采用袋式除尘器时宜设置保护措施

	本项目
	燃煤
	①低氮燃烧
	①SNCR+SCR②袋式除尘+③石灰石/石灰－石膏湿法脱硫
	9.143
	25.168
	44.07
	≤0.05
	116MW的燃煤锅炉，链条炉采用袋式除尘器时设置保护措施

	符合性
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合
	符合

	b燃煤层燃炉采用该可行技术实现的NOx排放水平。


经对照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的“污染防治可行性技术要求”，本项目选用的除尘、脱硫和脱硝设备满足《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的“污染防治可行性技术要求”规定。

经查阅《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的要求，本次选用烟气治理工程的对应除尘、脱硫和脱硝技术可行性。其对比措施如下：

表3.2-7燃煤锅炉废气防治措施可行性分析表

	废气类别
	污染物种类
	排放方式
	HJ953-2018中可行技术
	本次项目采取措施
	可行性

	燃煤锅炉


	颗粒物
	排气筒高度100m，出口内径4.0m，出口烟气温度≤100℃
	湿式除尘器、电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、湿式电除尘器、其他
	布袋除尘器
	可行

	
	二氧化硫
	
	石灰石/石灰－石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷
	石灰－石膏法脱硫塔
	可行

	
	氮氧化物
	
	低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、低氮燃烧+SNCR法、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝、低氮燃烧+SCR法、臭氧氧化结合碱液吸收法、其他
	SCR+SNCR工艺
	可行

	
	汞及其化合物
	
	协同控制、其他
	/
	可行

	
	烟气黑度
	
	/
	/
	可行


3.2.2废水污染防治措施

3.2.2.1废水治理措施

本项目不新增劳动定员，废水主要为生产废水，生产废水主要包括锅炉排污水、软水制备反冲洗废水、脱硫系统废水、车间地面冲洗废水。
锅炉每天运行24小时，每天排污3次，全部排入厂区沉淀池，经处理后可用于煤场喷淋用水和输煤系统用水；锅炉房软水制备反冲洗废水全部排入厂区沉淀池，进入除渣系统和煤场浇洒；锅炉循环冷却系统水排污水经沉淀池处理后回用渣场或煤场降尘；脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用脱硫系统循环使用，不外排。

脱硫废水处理系统

本工程脱硫废水处理工艺流程如下：

1）废水中和：在脱硫废水中进入第一隔槽的同时加入一定量的石灰浆液，通过不断搅拌，其pH值可从5.0左右升至6.0～9.0。

2）沉淀：废水中的重金属离子（如汞、镉、铅、锌、镍、铜等），碱土金属（如钙和镁），某些非金属（如砷、氟等）均可用化学沉淀的方法去除。除碱金属和部分碱土金属外，多数金属的氢氧化物和硫化物都是难溶的。很多金属的氢氧化物和硫化物的溶度积都很小，因此常用氢氧化物和硫化物沉淀法去除废水中的重金属。

3）絮凝：经前2步化学沉淀反应后，废水中还有许多细小而分散的颗粒和胶体物质，所以在第3隔槽中加入一定比例的絮凝剂FeClSO4，使它们凝聚成大颗粒而沉积下来。在废水反应池的出口加入阳离子高分子聚合电解质作为助凝剂，来降低颗粒的表面张力，强化颗粒的长大过程，进一步促进氧化物和硫化物的沉淀，使细小的絮凝物慢慢变成更大、更易沉积的絮状物，同时脱硫废水中的悬浮物也沉降下来。

4）浓缩/澄清：絮凝后的废水从反应池溢流进入装有搅拌器的澄清/浓缩池中，絮凝物沉淀在底部并通过重力浓缩成污泥，上部则为净水。大部分污泥经污泥泵排到灰浆池，小部分污泥作为接触污泥返回废水反应池，提供沉淀所需的晶核。上部净水通过澄清/浓缩池周边的溢流口自流到净水箱，净水箱设置了监测净水pH值和悬浮物的在线监测仪表，如果pH值和悬浮物达到排水设计标准则通过净水泵外排，否则将其送回废水反应池继续处理，直到合格为止。

脱硫废水经絮凝、沉淀和旋流处理后，排水主要用于干灰搅拌和灰场喷洒。
3.2.2.2地下水防渗措施

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

3.2.2.3废水处理措施可行性分析

本项目废水处理措施可行性分析见下表。

表3.2-8废水防治措施可行性分析表

	可行

技术
	废水种类
	治理技术
	排放去向
	本项目
	符合性

	《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）

可行技术1
	湿法脱硫废水
	pH调整+沉淀+絮凝+澄清+浓缩+氧化
	处理后回用或间接排放
	本项目脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用于脱硫系统
	符合

	可行技术4
	软化水再生浓盐废水
	絮凝+澄清
	处理后回用或排至生产废水集中处理系统
	经絮凝、沉淀处理后用于除渣系统和脱硫系统
	符合

	可行技术5
	锅炉排污水
	pH调整+絮凝+澄清
	
	调节pH值，絮凝沉淀用于除渣系统和脱硫系统
	符合


6.2.3.噪声污染防治措施

为控制噪声对厂界及周围敏感目标的影响，本次环评提出以下措施：

（1）从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备，订货时向制造厂家提出噪声要求。对一些制造厂家不易达到噪声要求的设备，根据实际情况采取基础隔振、安装隔声罩等措施。

（2）在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，在风机吸风口处安装消声器，以减少空气动力噪声。

（3）对管道采用支架减振，包扎阻尼材料；设备设置隔声屏障，主要声源车间厂房的围护结构装置必要的防噪声材料或加厚围护结构。

（4）在厂房建筑设计中，应尽量使主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

（5）在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低电厂噪声对周围环境的影响，以满足噪声标准。对容纳主要噪声源建筑周围的地面进行软化处理，如铺设草坪等等。

（6）运输车辆途经村庄时，必须减速行驶，禁止鸣笛。

（7）锅炉排汽噪声属于不定期高频偶发噪声，增设排汽口高效排汽消声器，加强运行管理，减少锅炉排汽次数，避免夜间排汽。

（8）锅炉吹管噪声属于偶发噪声，安装时注意管道卫生，防止大的异物进入管道；选用低噪声阀门，阀门后安装消声器和节流孔板，并设置辅助调节阀以适当分配压降，管道外壁敷设阻尼隔声层；合理设计和布置管线，防止管道急转弯、交叉、截面聚交和T型汇流，管线的支撑架要牢固，在振源处设置软接头，在管道穿越建筑物时使用弹性连接；加装消声器；改变吹管方向，避开环境保护目标；管理上采用公告制度，提前通知周围群众吹管的时间和噪声源强，并避开公众休息时间。

项目采取的上述常规噪声措施技术成熟，简单易行，经济合理，具有针对性，是常用的噪声治理措施。只要经过专业设计、合理的设备选型，噪声控制措施是可靠的，可以达到较好的降噪效果。

3.2.4固体废物污染防治措施及其可行性论证

本项目固废主要为锅炉灰渣、脱硫石膏、废离子交换树脂、废机油等生活垃圾。

锅炉灰渣及脱硫石膏为一般固废，收集后出售综合利用；除尘器废布袋由供货厂家回收再利用；废离子交换树脂由厂家回收处理。废机油（HW08）为危险废物，在危废暂存间储存，委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运。

危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。本项目危险废物运输采用公路运输方式，运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处拟建项目所产生的各项固体废物全部得到妥善处置以及综合利用。

3.2.4.4固体废物污染防治技术可行性分析
本项目产生的固体废物处置技术可行性分析见下表。

表3.2-9固体废物污染防治可行性分析表

	固废种类
	一般工业固
	危险废物

	
	灰渣、炉灰、脱硫石膏、废离子交换树脂、废弃布袋等
	废机油等纳入（国家危险废物名录）的危险废物

	可行技术
	宜优先资源化利用，不能资源化时应按照GB18599规定处置
	应委托有资质单位处理

	本项目废物产生情况
	灰渣（飞灰和炉渣）、脱硫石膏收集后作为建筑材料外售；废离子交换树脂集中收集后由厂家回收；废弃布袋集中收集，由厂家回收。
	废机油集中收集暂存于危废暂存间内，定期交资质单位处置。危险废物的收集、贮存、运输、利用、处置过程应满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，并通过全国固体废物管理信息系统报送相关信息，转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法》。

本项目现有项目及扩建项目危险废物均为废机油，总共产量为0.4t/a，在定期拉运的情况下，项目区共用一个危险废物暂存间是可行的。

	可行性
	可行
	可行


3.2.4.5煤、灰渣运输过程防治措施

（1）合理选择运输线路，避绕沿途敏感目标。

（2）晚24:00至次日8:00禁止运输以防夜间噪声扰民，运煤车辆严禁在城区内路段行驶。

（3）运煤车、运灰渣车要采取密闭方式，在车辆运输时，应减少装载量，车斗内留有一定的富余空间，避免沿途洒落、产生扬尘。

通过上述措施处理后，本项目煤、灰渣运输过程中对周边环境的影响降至最低。

4.环境经济损益分析

本项目计划总投资15000万元，环保投资为960万元，工程环保投资占总投资比例为6.4%。本项目的环保投资如表7.1-1所示。

表7.1-1工程环保设施及投资表

	序号
	类别
	项目
	投资额（万元）

	l
	废气治理
	石灰-石膏法湿法脱硫及配套设施（1套）
	150

	
	
	“SCR+SNCR脱硝”系统（1套）
	350

	
	
	布袋除尘系统（1套）
	60

	
	
	在线监测装置（1套）、100m高排烟囱（依托）
	100

	
	
	封闭式灰渣库、渣仓
	30

	
	
	上煤封闭系统
	30

	
	
	封闭式燃料库、封闭式灰渣库，四周布置抑尘网
	40

	2
	水处理
	脱硫系统沉淀池一座、循环池一座
	50

	
	
	建设事故池1个70m3
	30

	3
	噪声治理
	安装消声器，加装减振垫等，供热站室内增加吸声材料
	55

	4
	固体废物
	危废暂存间、一般固废暂存间、生活垃圾收集箱
	15

	5
	环境风险
	厂区硬化和分区防渗，事故应急池等
	40

	6
	排污口规范化
	按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识
	10

	合计
	960

	占项目总投资比例（％）
	9.45%


5.环境影响评价结论及建议

本项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求，通过采取污染防治措施，能够实现污染物达标排放。经预测，对外环境影响较小，能够满足环境质量标准要求；总量控制指标能够落实；清洁生产指标达到国内先进水平；并制定了详细的环境应急预案；本项目在严格落实“三同时”制度及本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析可行的。


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

