塔城地区乌苏市污水处理厂建设项目三期工程 （公示版）

概述

建设项目背景及特点

建设项目背景

乌苏工业园区始建于2002年，于2005年5月被自治区人民政府批准为自治区级工业园区。园区总规划控制面积55km2（自治区批准面积9.91km2）。园区由东区和西区两部分组成，东区规划控制面积25km2，西区规划控制面积30km2，至今已初步形成“一区两园”的建设格局，被评为自治区级高新技术产业开发区和自治区级“两化”融合试验区，成为全市实施优势资源转换和加快推进新型工业化进程的重要支撑。

根据《乌苏工业园区总体规划》（2018-2035），为服务落地企业、减少污染物排放、保护周边水体环境，规划在西区西北部地势较低点选址新建1座污水处理厂处理能力达到12万m3/d，用地面积约18hm2，集中处理西区生活污水和经预处理过的工业废水，分期建设实施，其中一期用地面积约4.4hm2，处理能力为2万m3/d。

目前西区污水处理厂一期已建成运行，建设规模为2万m3/d。二期工程已取得环评批复（批复文号：塔地环审[2026]1号），正在建设中，建设规模为0.7万m3/d，建设地点位于乌苏合成生物产业集聚区(西区)凯赛生物技术有限公司东北方向（西区污水处理厂一期东南方向3km处）。随着园区的发展，排水量逐步增大，根据乌苏市商务工业和信息化局的统计数据，预计排水量将达到4.5万m3/d，现状污水厂一期及在建二期污水处理厂合计处理能力为27000m3/d，无法满足要求，因此提出在现状一期工程的西侧扩建乌苏市污水处理厂三期工程，设计处理规模2万m3/d。本工程建成后可实现园区可持续发展的战略要求，改善投资环境，减轻入驻企业基建投资，集中式污水处理厂可以发挥规模效应，降低运行成本，为片区的发展带来社会效益和环境效益。

建设项目的特点

(1)本工程为环保类污水处理项目，行业类别为D4620污水处理及其再生利用，核心服务对象为乌苏市合成生物集聚区（西区）内的生物化工、生物制药、纺织及淀粉深加工等企业，主要接收上述企业经预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级的生产废水及配套生活污水，是保障集聚区产业环保合规、水环境安全的关键配套环保基础设施。

(2)本工程污水处理设计规模为2万m³/d，污水处理工艺路线：格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+AAO生物池+二沉池+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠溶液消毒工艺。废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，依托现有管网输送至尾水库，实现达标排放与区域水环境有序管控。

(3) 运营期环境影响主要体现在：污水处理过程中（含污泥处理单元）产生的恶臭气体（NH₃、H₂S等）对周边环境的影响；鼓风机、水泵、污泥脱水机等核心设备运行噪声对周边声环境的影响；以及污水处理过程中产生的栅渣、剩余污泥、检验室废液等固体废物的规范化处置环境影响。

环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，2026年3月，受乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室）委托，新疆润锦环境工程有限公司承担了本工程环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对本工程进行实地踏勘和资料收集，按国家相关环评技术规范及有关规定，编制完成了本工程环境影响报告书，在报送生态环境行政主管部门审批后，可作为本工程环境管理决策的依据之一。

工程概况及工程分析

项目概况

乌苏市西区污水处理厂工程（即西区污水处理厂一期工程）概况

乌苏市西区污水厂工程（西区污水处理厂一期工程）位于乌苏工业园区西北角，纬二路以北，经四路以西，紧邻乌苏市西区污水处理厂三期工程（本项目）东侧，项目所在地理坐标 E84°15'13.47"，N44°21'45.80"。尾水库中心地理坐标为：E44°43'8.65"，N84°14'31.91，尾水库位于本项目北侧，直线距离为42km。与本项目的相对位置关系见附图3.1-1。乌苏市西区污水处理厂工程占地面积为65.91亩（43939.25m2），尾水库设计面积960亩（640003.2m2）。

西区污水处理厂污水处理工艺

- 乌苏市西区污水处理厂污水处理工艺分为三个阶段：一阶段为预处理段（物化沉淀+水解酸化），二阶段为生化处理段，三阶段为深度处理段（反硝化深床滤池+臭氧接触氧化）。

污染防治措施及可行性分析

施工期污染防治措施及可行性分析

施工期废气控制措施

①建设工程开工前，施工场地四周应当设置硬质密闭围挡，并及时进行维护，减少扬尘对北侧农用地的扬尘污染；

②在施工工地现场出入口公示扬尘污染防治措施、现场负责人、环保监督员、举报电话等信息；

③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化；

④及时清运施工工地建筑土方、工程渣土和建筑垃圾，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；

⑤施工现场出口处应当设置可循环用水的车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；

⑥及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾；

⑧施工场地应及时进行洒水处理，每天每隔4h定时喷洒一次，并对重点扬尘点（临时堆场等）进行局部洒水降尘。

⑨机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。

施工期废水控制措施

（1）施工期间生活污水纳入西区污水处理厂（一期）处理后排放。

（2）施工生产废水设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，不外排。

施工噪声控制措施

（1）加强施工组织管理，提高施工机械化程度，缩短工期，在满足施工作业前提下，合理布置高噪声施工机械位置。

（2）选用低噪声设备，对位置相对固定施工机械切割机、电锯等应将其设在专门工棚内，同时采取必要隔音、减振、消声等降噪措施，确保施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）等相关要求，做到施工场界噪声达标排放。

（3）严格操作规程，加强施工机械管理，合理控制高噪声机械运行时段，尽量避免夜间施工，降低人为噪声环境影响。

（4）对路经城镇、村庄和进入工地运输建筑物料车辆，应减速慢行，并减少鸣笛等，以减少其交通噪声对沿线及周边环境敏感点的影响。

施工期固废处置措施

（1）对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余不可回收利用的建筑垃圾及时清运至固废填埋场；

（2）对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途利用，表土临时贮存场地周边设围挡、表层设土工布防尘、防流失；

（3）施工现场应设临时垃圾桶，收集定期按环卫部门要求统一处置。

（4）施工完成后，施工场地表层土应平整后进行硬化或绿化，减少水土流失。

施工期土壤控制措施

（1）施工期在污水处理厂建设期间严格落实分区防渗措施。

（2）施工期土方分层开挖、分层堆放、分层回填。表土收集用于厂区环境绿化使用。

施工期生态保护及恢复措施

- 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，施工场界周围设围栏，不得随意扩大范围，以减少对附近植被和道路破坏。临时施工便道占地应在施工结束后进行地貌恢复。

- 废弃土方应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，要设置土工布围栏等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分拉运至政府指定区域，原则上就近利用。外运土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车、避免过量装料，防止松散土石料的散落。

- 对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于及时开展厂区环境绿化使用。

- 科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，及时回填恢复。施工结束后应及时清除建筑垃圾，实施复垦、绿化和美化。对于建筑物及道路周围的空地，及时进行植树种草，进行绿化，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

- 本工程占地面积较大，应优化平面布置，严禁扩大占地，作业带四周可设置彩带控制作业范围，减少工程对地表的扰动。施工结束后对临时占地进行清理、平整，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地。

运营期污染防治措施及可行性分析

运营期大气污染防治措施及可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），工业废水集中处理厂废气污染控制项目、排放形式及污染治理可行技术见表7.2-1。

表7.2-1	工业废水集中处理厂废气污染控制项目、排放形式及污染治理可行技术一览表

| 排放 源 | 许可排放浓度 污染物 | 排放 形式 | 排放口 类型 | 执行排放 标准 | 污染治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除臭装置排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 有组织 | 一般排放口 | GB18918 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附；加强恶臭污染物治理，污水处理区和污泥处理区宜采用设置顶盖等密闭措施，配套建设恶臭污染治理设施 |
| 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组 织 | -- | GB14554 | -- |

项目建成运行后废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体，主要成分为硫化氢、氨等。产生恶臭气体的环节主要为预处理单元、水解酸化池、生物处理单元、污泥浓缩池及污泥脱水间，污水处理厂产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主，处理工艺采用生物滤池除臭工艺处理后经15m高排气筒排放。

（1）除臭工艺及除臭原理

生物除臭法是通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，达到除臭的目的。生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收，然后被微生物分解成二氧化碳和其他无机物，从而达到除臭目的。

生物除臭过程主要由水溶渗透和生物氧化两个步骤组成。水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层，臭气中的化学物质与滤料接触后在表面溶解，并从气相转化为水相，以利于滤料中的细菌做进一步的吸收和分解。另外，滤料的多孔性使其具有超大的比表面积，使气、水两相有更大的接触面积，有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率（经试验测试所得，其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍）。所以，水溶渗透过程其实是一个物理作用过程，高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低水平。

生物氧化是微生物降解污染物的过程。滤料中的专性细菌（根据臭源的类型筛选而得到的处理菌种）将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质。含

2-

硫的恶臭成分可被氧化分解成S、SO32-、SO42-；含氮的恶臭成分则被氧化分解成NH4+、NO2-、NO3-。恶臭物质的氧化需要各种微生物参与，同一恶臭物质不同的氧化阶段需要不同的微生物，如含硫物质的氧化，当恶臭气体为H2S时，专性的自养型硫氧化菌会在一定的条件下将H2S氧化成硫酸根；当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时，则首先需要异养型微生物将有机硫转化成H2S，然后H2S再由自养型微生物氧化成硫酸根。当恶臭气体为氨时，氨先溶于水，然后在有氧条件下，经亚硝化细菌和硝化细菌作用转化成硝酸根，在碱性厌氧条件下，硝酸盐还原菌将硝酸盐还原成氮气。生物除臭原理见图7.2-1。

图7.2-1   生物除臭原理图

（2）恶臭源密封系统

格栅、水解酸化池、污泥浓缩池：采用混凝土水池自带顶板进行密封。密封材料主体为混凝土，对于潜水泵等运行设备部位以及检修人孔部位，则采用混凝土轻质盖板或有机玻璃钢盖板密封，以便于设备的观察和检修。污泥脱水机房废气收集采用设备封闭集气罩收集。

（3）恶臭气体收集

本工程设置1座除臭车间，主要收集预处理单元、水解酸化池、生物处理单元、污泥浓缩池、污泥脱水间臭气。

根据污水处理厂恶臭气体治理方案，为了避免气味源气味扩散，污泥脱水机房设备采用不锈钢骨架+透明耐力板的封闭，污泥脱水车间内恶臭以安装抽风机形成负压，将气体抽出汇入集气总管。污水处理构筑物内恶臭采用管道集气方式进行收集。拟设置1台风机，风量为16000m3/h，处理后废气通过15m高排气筒排放。

（4）检测和控制

操作人员进入加盖构筑物进行设备检修时，应配备氨、硫化氢（H2S）和甲烷气（CH4）的监测和报警装置；除臭系统宜设有风量、设备压降监测措施，宜设置臭气处理设备的检测和监测仪表；参与控制和管理的机电设备应设置工作与事故状态的监测装置。臭气处理装置宜采用集中监视、分散控制的自动控制系统；风机宜采用变频器调节气量；采用成套设备时，设备的控制宜与系统控制相结合。

（5）运行管理

污水处理厂运行过程中操作人员对污水、污泥处理设施进行检修时，必须先进行自然通风或强制通风，测定安全后才能进入，并佩戴防毒面具；应对恶臭处理系统的风机风量、臭气浓度进行定期监测；定期检查洗涤系统动力设备的压力、振动、噪声、密封等情况，定期巡视、检查和记录动力设备系统运行状况，并定期进行维护。

生物除臭系统运行，应符合下列规定：应对生物过滤系统的填料层压降进行定期监测。当填料层压降异常升高时，应分析原因并及时采取措施；应定期监测生物过滤填料层渗出液或循环喷淋液的pH、SS和COD值，并根据渗出液水质变化调整喷淋系统运行条件；应定期检查填料层板结、压实、破碎等情况，并及时处理、补充或更换填料；应根据所处理气体的温度和湿度、填料持水性能和生物过滤装置恶臭物质去除效果变化确定最佳的喷淋频率和喷淋量；生物除臭系统宜连续运行，如不需连续运行，可定期通气并喷淋，防止填料层产生厌氧区或干燥板结；应定期检查喷头堵塞情况，并及时清洁或更换堵塞的喷头。

（6）其他臭气控制措施

为进一步降低恶臭对外环境的影响，评价要求在今后运行时还应增加如下措施：

①在各池体停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

②加强厂区及厂界绿化。为降低恶臭影响，在主要臭气发生源周围还应补充种植抗害性强的乔灌木，采用“乔木+灌木+地被”搭配的立体绿化方式，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，既美化环境又净化空气，减少恶臭。

③厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。

④污泥等固废日产日清，缩短其在厂内的停留时间，喷洒生物除臭剂，通过及时清运污泥的方式削减厂内恶臭源强度及数量。

⑤以主要恶臭源边界为起点，各方向向外500m范围内的区域设置卫生防护距离。经调查，该防护距离内目前无学校、医院、农户居住，不涉及搬迁。环评要求：今后在该卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居民区等敏感点以及对大气环境质量有特殊要求的企业。采取以上措施后，可将污水处理厂运行期产生的恶臭控制在低水平，项目拟采取的恶臭防治措施有效、可行。

运营期水污染防治措施及可行性分析

管理措施

污水处理厂主要构筑物均采用钢筋混凝土结构，严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。另外，加强运行管理，杜绝事故性排放。加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通，最大限度地收集生活污水和工业废水。

分区防渗

（1）地面防渗工程设计原则为了有效地防止项目对地下水造成污染，须根据厂区各个池体、装置、区域可能对地下水产生的影响，采取有针对性的防护措施。防护措施遵循以下原则：

①防渗必须从源头抓起，从工程设计方面采取措施，加强各区域防泄漏技术措施，严防管道事故或人为泄漏。

②做好厂区地面的防渗措施，阻断污染物渗入地下水的途径。

③加强地下水环境质量监测、管理措施，做到地下水污染早发现，早处理。按照以上原则，分别制定措施来控制项目对区域的地下水污染。

- 防渗方案设计参照标准为防止本工程的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，本次根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，依据污水产生及处理的过程、环节，结合本工程总平面布置情况，对厂区防渗分区进行了细化。本次环评将厂区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

- 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。

表7.2-2	地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 名称 | 措施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水预处理、事故池、水解酸化池、AAO池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥回流泵池 | 采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s、等效厚度6m的黏土层 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 高密度沉淀池车间、反硝化深床滤池车间、除臭车间、加药间、消毒间 | 采用天然或人工材料构筑 防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为 1.0×10-7cm/s、等效厚度1.5m的黏土层 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 鼓风机房、配电室 | 一般地面硬化 | 一般地面硬化 |

地下水监测

为了及时准确掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本工程拟建立覆盖影响区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

依据地下水监测原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求，结合区域水文地质条件，在污水处理厂地下水流向的上游厂界处设1眼背景值监测井，厂址处设置1眼污染监控井，下游厂界处设置1眼污染扩散监控井，共3眼。地下水监测计划详见表7.2-3。

表7.2-3	地下水监测计划

| 监测层位 | 监测频率 | 监测因子 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜水含水层 | 每半年监测一次 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、 铁、锰、挥发酚类、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类和大肠杆菌数等 | 监测可能产生的渗漏造成的地下水污染 |

污水处理工程构筑物防渗措施

为防止废水渗透污染地下水，项目设计时应严格执行《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017）等中的相关要求。由于污水处理构筑物部分埋入地下，埋深较大，对构筑物的防水性能要求较高。建议项目在设计建设时采取以下防渗措施：

构筑物采用抗渗钢筋砼结构，设计满足《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010[2024年版]），给水排水工程构筑物结构设计规范》要求。采用微膨胀混凝土浇筑，以减少温度应力和施工中混凝土收缩的影响，同时，在砼中掺加抗裂材料提高砼的抗渗、抗裂能力。另外，池体内在盛污水（泥）构筑物内壁及池体涂刷具有一定防渗性能的防腐材料，以进一步提高池体的抗渗能力。

管网防渗措施与维护

（1）管材选择

①厂区工艺管线采用碳钢管，DN≤150mm时采用水输送钢管、150mm＜DN＜400mm时采用直缝焊接钢管、DN≥400mm时采用螺旋缝焊接钢管。

②低压空气管道水面以上部分采用304材质不锈钢管；水面以下部分采用给水用PVC-U或ABS管材。

③加药管采用工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管，输送碱性液体时采用不锈钢管。

④厂区给水、回用水管线采用PE管或球墨铸铁管。厂区雨、污水管道DN＜500mm时采用HDPE管。

⑤臭气收集管线采用有机玻璃钢管。

（2）管网防渗措施非钢质金属管道防渗措施：宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。地下管道的高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应满足：高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.5mm；膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

（3）管网防腐措施

①焊接钢管优先采用成品防腐钢管，非成品防腐钢管除锈要求达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）所规定的St3或以上等级，钢管表面应具有金属底材的光泽，无可见的油脂和污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。

②钢管内防腐优先采用液体环氧涂料内防腐。

③埋地钢管外防腐优先采用环氧煤沥青涂料。

④给水铸铁管采用成品防腐管道，常规内防腐采用水泥砂浆内衬防腐涂层，常规外防腐采用金属锌+沥青涂层。

（4）管网维护对策与措施

为保证污水处理工程的稳定运行，应加强沿线日常巡查、做好管网的维护和管理工作，防止泥沙沉积堵塞影响管道过水能力。污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时运行。对易腐蚀的管网及其附属设施、材料及设备等采取相应的防腐蚀措施，同时管网外侧应包裹保温材料，防止冬季温度过低。

接管水质管理措施

为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行，一定要做好进水污染源的源头控制和管理。接入污水处理管网的污水应符合有关要求。同时，提出以下建议：

- 制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到污水处理厂设计进水指标后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，要求对主要排污企业的污水排口安装在线监测装置，对污水流量、pH、COD和氨氮等浓度进行在线监测，在线监测装置必须与污水处理厂监控室、生态环境主管部门连通，以便接受监督。

- 为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量的污水调节池，确保出水水质稳定。

- 污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。当污水处理厂发生故障或事故导致出水不能达标时，暂时将污水排入事故池中。待污水处理厂事故排除后，将事故池中的废水重新纳入污水处理系统处理。

- 污水处理厂要定期监测入厂水质，发现异常或超标现象要及时排查原因，会同环保部门对各排污企业接管水质进行分析，促使企业达标排放。

运营期噪声污染防治措施及可行性分析

本工程建成运行后主要噪声源为各类泵、曝气设备、污泥脱水设备等，采取如下措施：

（1）优先选用振动小、噪声低的设备。

（2）提升泵选用液下泵，曝气设备在吸风口加装消音器，并增加减振设施。

（3）污水泵和污泥泵采用潜污泵，在水下，基本无噪声，浓缩脱水机等均设在室内。

（4）各种电机、鼓风机、离心机等设备高速旋转，噪声较大，通过在风机进口安装消声器，并将设备置于室内等措施，降低对周边声环境的影响。同时建议在选用室内装修材料时，尽量采用吸声效果好的材料；选用的门窗和墙体材料，应具有较好的隔声效果。

（5）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（6）通过合理的平面布置，并建设绿化隔离带，以降低噪声并美化环境。

运营期固体废弃物污染防治措施及可行性分析

本工程固体废物主要为污水处理产生的栅渣、污泥、废试剂瓶和检测废液、废矿物油及包装桶、生活垃圾。

污泥处置

污水处理过程中大部分污染物质转化成污泥。污泥含水率高、有机物含量较高，不稳定，还含有致病菌和寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。因此，必须对污泥进行处理和处置。

污泥处理的目的是：分解有机物，杀灭致病菌和寄生虫卵，使污泥稳定化；降低水分，减少污泥体积，便于运输和处置；尽量利用污泥中的资源；避免磷的释放和污染。

污泥处理工艺

本污水处理厂污泥采用重力浓缩+高压隔膜板框压滤机脱水处理方式。重力浓缩工段“低耗、简单、低效”，适合作为预处理；高压隔膜板框工段“高耗、复杂、高效”，是深度脱水核心；二者组合既保证运行经济性，又能实现污泥含水率＜60%的目标，是工业污水厂污泥深度脱水的主流工艺搭配。

- 污泥浓缩工艺

生化污泥在未经过浓缩前含水率较高，达99.6%-99%，体积很大，需要对污泥进行适当的浓缩处理，以减少污泥体积，满足污泥脱水的要求。本工程采用重力浓缩，重力浓缩具有不需投药、能耗低、运行稳定、管理简单等优点，当单独浓缩活性污泥时，可将含水率从99.5%-99.6%降至97%-98%。

- 污泥脱水工艺

污水处理厂剩余污泥先经过污泥浓缩池，使含水率降低至98%以下，然后将浓缩后的污泥送入板框压滤机。污泥通过高压泵被泵入由滤板和滤布组成的密闭滤室，在进料结束后，向隔膜板中注入高压流体，对污泥进行二次压榨脱水，使污泥含水率进一步降低，通常可以降至18%-25%。

污泥污染防治措施

由于本工程纳污范围内为园区工业废水，依据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号），二、专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别。

鉴别后为危险废物，则要求将污泥采用专用盛装袋贮存于危废贮存库，委托有危废处置资质的单位处理。

经鉴别后，本污水处理厂污泥若为一般固废，含水率低于60%，则直接清运至一般固废填埋场进行填埋处置。

（1）一般固废（污泥）管理要求

①污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

②污水处理厂应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门；运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。

（2）一般固废（污泥）运输要求

①从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

②为避免污泥落地、沿途散落以及恶臭气体污染大气造成二次污染，在设计与管理中应保证废物不落地，直接装入废物箱或装车外运，污物外运时采用封闭式自卸车。

③脱水污泥在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。

④污泥的运输要采用密封性能好的专用车辆，并加强车辆的管理与维护，杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏。污泥运输时要避开运输高峰期，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。

其他固废处置措施

栅渣：运至一般固废填埋场进行填埋处置。

废矿物油及包装桶：在一期工程危废贮存库中暂存，委托有资质的单位进行代为处置。

生活垃圾：在厂区设置垃圾桶或垃圾箱进行集中收集，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场进行处置。

危险废物产生、收集、贮存、运输等环节要求

本项目产生的危险废物需严格遵循“减量化、资源化、无害化”原则，落实全流程环境管理要求。建设单位作为污染防治第一责任主体，需在危险废物产生、收集、运输、处置各环节履行法定责任，确保符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等法规标准要求。

一、产生环节：

- 精准完成危险废物属性判定，严禁擅自豁免或篡改废物属性；

- 建立全流程溯源台账，落实申报备案制度；

- 规范设置暂存设施，实现分类分区贮存，防范泄漏污染风险。

- 对照《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》（GB 5085系列），明确各环节产生危险废物的类别、代码、危险特性；未列入名录但可能具有危险特性的废物，需提出详细鉴别方案，本环评阶段暂按危险废物从严管理；

- 制定年度危险废物管理计划，明确废物种类、产生量、流向、贮存及处置方案。

- 按GB 18597-2023要求建设危废贮存库，贮存库需实现分区隔离，不相容危险废物采用隔墙或独立区域物理分隔，严禁混入非危险废物，本项目依托一期工程危废贮存库，该贮存库建设符合GB 18597-2023建设要求。

- 贮存库及废物容器、包装物需按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）张贴标准识别标志及二维码，实现溯源管理；

二、收集环节：

- 委托具备相应资质的单位开展收集工作，严禁委托无资质单位；

- 采用与废物特性相容的包装容器，规范执行交接核查程序；

- 委托的收集单位需持有危险废物经营许可证，许可范围需覆盖本项目产生的危险废物类别及规模。

- 与收集单位签订书面委托合同，明确双方污染防治责任、操作规范、安全防护及应急措施等核心条款。

- 执行“五即”原则：危险废物即产生、即包装、即称重、即打码、即入库，避免露天堆存或混放；

- 选用与废物特性相容的完好容器（耐腐蚀、密封可靠），液态废物容器需预留≥100mm顶部空间，防止膨胀泄漏；容器表面张贴标准标签，注明废物名称、成分、危险特性、产生单位及应急措施；

- 与收集单位交接时，共同核对废物种类、数量、性状及容器完整性，签署交接单；

- 留存交接单、委托合同及收集单位资质证明等资料，保存期限≥5年，确保废物流向可追溯。

三、运输环节

- 委托具备危险货物运输资质的单位承运，落实运输工具安全要求；

- 严格执行电子转移联单制度，全程跟踪运输轨迹；

- 配备应急保障物资，制定突发环境事件应急处置方案。

- 委托的承运人需持有《道路运输经营许可证》，许可范围包含对应危险废物类别。

- 核对运输车辆资质，车辆配备防渗漏、防扬散、防流失设施，符合危险货物运输安全要求。

- 运输前通过危险废物信息系统发起电子转移联单，如实填写废物种类、数量、特性、接受人信息及运输路线等内容，确保联单信息与实际运输情况一致；

- 要求承运人随车携带电子转移联单打印件及相关资质证明，无联单不得启动运输；

- 现场监督承运人按规范装载：轻装轻卸，堆放平稳、捆扎牢固，严禁混装不相容危险废物，不得与旅客或非危险废物混载；液态危险废物需额外采取防溢漏措施；

- 要求承运人随车携带应急处理包（吸附棉、围油栏、中和剂）、消防器材及急救箱，制定针对性突发环境事件应急预案；

- 若运输过程中发生泄漏，立即要求承运人启动应急预案，采取堵截、吸附、中和等措施防止污染扩散，并第一时间向属地生态环境部门及相关主管部门报告。

- 确认危险废物按联单指定地址交付给具备相应资质的处置单位，与处置单位共同核对废物信息，完成联单三方（移出人、承运人、接受人）签字确认，实现联单闭环管理；

- 若处置单位拒收，需及时协调承运人妥善保管废物，重新落实处置途径，不得擅自倾倒、堆放或委托无资质单位处置。

四、处置环节：

- 委托具备相应资质的处置单位，确保处置方式与废物特性匹配；

- 监督处置过程符合环保标准，跟踪二次废物去向；

- 落实处置设施验收与长期监测要求。

- 处置单位资质核查：委托的处置单位需持有危险废物经营许可证，许可范围覆盖本项目危险废物类别，核查其处置设施的环评审批及竣工环保验收文件，确保设施合法合规运行；

- 交接时核对电子转移联单与废物实际情况（种类、数量、性状），不一致时拒绝交接并追溯原因，确保废物准确交付。

固废处置依托可行性分析

（1）一般工业固废填埋场依托可行性分析

乌苏工业园区一般工业固废填埋场位于乌苏市吉尔格勒特乡毛墩塔拉村南侧，中心地理坐标：84°09′46.16"E，44°19′26.45"N，位于本项目西侧约10km处。该填埋场为一般工业固体废物I类处置场，分为2个贮存库区，分别为一号库区和二号库区。项目总占地面积12万m3，总设计库容约93.33万m3；其中一号库区设计库容62.36万m3；二号库区设计库容30.97万m3；设计填埋规模150t/d，每年填埋废渣所需库容约4.56万m3，设计服务年限约20年。剩余库容75.2万m3。

环保审批手续过程：2018年8月5日，新疆维吾尔自治区环境保护厅出具关于《乌苏工业园区一般工业固废填埋场工程项目环境影响报告书》的批复（新环函〔2018〕1116号）；2019年6月，新疆卓凯新环境科技有限公司编制完成《乌苏工业园区一般工业固废填埋场工程项目竣工环境保护验收监测报告书》，2019年6月30日通过竣工环境保护验收。2019年6月，新疆朗新天环保科技有限公司编制完成《乌苏工业园区一般工业固废填埋场突发环境污染事件应急预案》，并于2019年6月24日在伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局备案（备案编号 654200-2019-035-L）。乌苏工业园区一般工业固废填埋场于2018年8月建设，2019年12月项目投入试运行。

本项目一般工业固废依托乌苏工业园区一般工业固废填埋场处置，可实现一般工业固废的合理处置。

（2）生活垃圾依托可行性分析

塔城地区乌苏市生活垃圾二期处理场位于乌苏市其格勒克村西侧1.6km处，中心地理坐标为E84°38'04.04"，N44°26'14.18”，位于本项目东北侧约29km处。总占地面积为118272m2，填埋库区占地面积100000m2，总库容为90万m3，设计近期处理规模为160t/d，远期处理规模为192t/d，服务年限10年。

环保手续履行情况：

2023年10月乌苏市城市管理局委托新疆润锦环境工程有限公司开展塔城地区乌苏市生活垃圾二期处理场项目环境影响报告书的编制工作。

2023年8月11日，由塔城地区生态环境局出具了“关于对《塔城地区乌苏市生活垃圾二期处理场项目环境影响报告书》的批复》，批复文号：塔地环字〔2023〕161号。

项目于2023年8月12日开工建设，2023年12月1日建设完成后投入试运行。并于2024年12月10日通过了竣工环境保护验收工作。

本项目生活垃圾依托乌苏市生活垃圾二期处理厂填埋处置，可实现合理妥善处置。

运营期土壤控制措施

（1）运营期一旦发生非正常情况，立即采取切断污染源，将事故影响减小至最低。

（2）各种物料和脱水污泥贮存在防风、防雨、防渗的厂房内，避免雨水直接接触物料，避免有害物质渗入土壤。

（3）通过对废水、固废严格控制，按照监测计划定期监测土壤，防止土壤污染。

运营期生态恢复措施

根据污水处理厂的生产性质和特点，在可能的情况下应尽量加大绿化用地，以此来改善工作环境减少恶臭和噪声的排放。厂区绿化面积24776.69m2，主要在污水处理区与办公区之间设置10m宽绿化带，厂界四周种植高大乔木；在道路一侧种植高大乔木并配以低矮的灌木，并在其他空地点缀观赏性较强的树种，以形成高低、前后错落有致的绿化处理效果。采用“乔木+灌木+地被”搭配的立体绿化方式，绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物。树种应选用适应性较强、抗干旱性、抗污染性及净化空气能力较强的植物。

环境影响经济损益分析

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

分析方法

费用一效益分析是最常用的建设项目环境经济损益分析方法和政策方法。利用该方法对建设项目进行分析将有利于正确分析项目的可行性。费用是总投资的一部分，而效益包括经济效益、社会效益和环境效益，即：

费用=生产成本+社会代价+环境损害；效益=经济效益+社会效益+环境效益。

本项目总投资

本项目总投资10000万元，其中：工程费8994.91万元；工程建设其他费用620.47万元；基本预备费384.62万元。

环保投资估算

本工程为污水处理项目，本身即为环保工程，工程总投资10000万元。除主体工程污水处理设施设备投资外，废气、噪声等治理所需环保投资886.87万元，占工程总投资的8.9%，具体见表8.2-1：

表8.3-1	环保设施及投资一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 投资 （万元） | 环保措施及设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工生活污水 | - | 依托现有一期排水工程排放 |  |
|  |  | 施工生产废水 | 10 | 设置沉淀池 |  |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 10 | 定时洒水、施工围挡、车辆运输时覆盖帆布 |  |
|  | 固废 | 施工弃土、弃渣 | 56 | 场地平整、多余的弃土及建筑垃圾拉运至政府指定填埋场处置 |  |
|  |  | 施工期建筑垃圾 | 10 |  |  |
| 运营期 | 废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | - | 按照环评中要求执行分区防渗措施 |  |
|  | 废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 214.21 | 加盖密封、臭气收集系统，生物滤池；喷洒生物除臭剂 |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 100 | 主要针对鼓风机房、污泥脱水车间、提 升泵房等高噪声设备采取集中房间隔 声；各类风机、空压机、水泵等产噪设 备采取基础减震、消声降噪等措施 |  |
|  | 固废 | 栅渣 | 20 | 清运至一般固废填埋场 |  |
|  |  | 污泥 |  | 鉴别，鉴别后属于危险废物委托有资质单位处理，若属于一般固废清运至一般固废填埋场。 |  |
|  |  | 废试剂瓶和检测废液、废矿物油及包装桶 | - | 危废贮存库暂存，委托资质单位代为处置 | 依托一期工程 |
|  |  | 生活垃圾 | - | 在厂区设置生活垃圾桶（箱）集中收集，由环卫部门统一收集清运至乌苏市垃圾填埋场。 | 依托一期工程 |
|  | 生态 | 绿化 | 114 | 绿化面积24776.69m2 |  |
|  | 风险 | 事故池 | 307.66 | 1座，容积3974m³ |  |
|  | 其他 | 污水处理厂进出口安装在线监测设施各1套，并与当地生态环境主管部门联网 | 25 | 实时监控、在线监测废水中pH、COD、NH3-N、TP、电导率仪等 |  |
|  |  | 废气、废水、噪声、地下水例行监测 | 15 | / |  |
|  |  | 排污口规范化 | 5 | 采样口、采样平台，标识等规范化排污 口建设 |  |
| 合计 |  |  | 886.87 |  |  |

环境效益分析

污水处理厂是一项环保工程，它的主要环境效益也就体现在对水污染物的削减上，本工程建成后，将使乌苏西区工业园企业污水达标后排放，将使污水中的主要污染物BOD5、COD、SS、NH3-N、TP等均得到大幅度削减。

排污对人群健康造成的污染损失、为环境污染支付的赔偿费等，在目前情况下，这些间接污染损失难以用货币量化。可以量化地只考虑排污费。项目若不采取环保措施进行污染物有效削减，依据2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）和新疆环境保护税税额方案规定计算如下：

表8.4-1    不治理企业将依法缴纳排污费计算表

| 收费类别 | 排污收费因子 | 污染当量值（kg） | 单位收费值（元） | 未治理多排污部分量（t） | 收费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | 1 | 1.4 | 2847 | 398.58 |
|  | COD | 0.8 |  | 3285 | 574.88 |
|  | BOD | 4 |  | 2482 | 86.87 |
|  | NH3-N | 0.5 |  | 277.3 | 77.64 |
|  | TN | 0.25 |  | 401.5 | 224.84 |
|  | TP |  |  | 54.75 | 30.66 |
| 合计 |  |  |  |  | 1393.47 |

由于采取环保治理措施，可少缴纳排污费1393.47万元。

社会效益分析

工业污水处理厂社会效益显著，在产业发展上，为企业提供专业治污服务，助其规避环保关停风险，以集中处理模式降低企业40%-60%治污成本，吸引优质企业入驻，保障产业链稳定，支撑园区产业升级。社会治理方面，借助在线监测助力政府精准监管，开放参观搭建公众沟通桥梁，减少环境纠纷，维护社会稳定。可持续发展维度，再生水利用缓解水资源短缺，污泥资源化助力乡村振兴，节能改造减少碳排放，为区域绿色低碳发展提供支撑。

经济效益分析

根据《塔城地区乌苏市污水处理厂建设项目三期工程可行性研究报告》，本项目总投资10000万元，营运期第1年净利润126.34万元，营运期第9年净利润可达1150.85万元。项目盈利能力随运营年限逐步提升，盈利增长趋势稳定，具备良好的长期经济效益。项目实施后可有效改善区域水环境质量，降低水污染治理成本，带动环保运维、设备服务等相关产业发展，创造间接就业岗位，实现环境效益与经济效益协同发展。同时，项目运营可减少污染物排放带来的经济损失，提升区域生态环境承载力，为当地工业、农业及城镇可持续发展提供重要支撑，经济社会效益显著。

综上所述，本工程建设将为片区的建设和生产提供基础设施保障，从而改善当地投资环境，促进社会经济的可持续发展。同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实，将使该工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。因此本工程的建设利大于弊，工程的建设是可行的。

环境管理与环境监测计划

项目在建设过程和运营中均对环境产生一定影响，项目单位必须按环境保护要求，落实各项环保措施，做好环境管理工作，减少不必要的环境损失，使工程建设和营运都能发挥最好的环境效益。

环境管理、监测机构设置

由于污水处理厂本身就是一项环保工程，因此其环保机构的设置与污水处理厂的运行紧密结合。项目由厂长直接负责污水处理工艺及自身环保工作，管理岗位设中心控制室及监测、化验科室等，对项目及全厂环保设施的运行效果进行监督、检查并协调解决各种环保问题，特别是对污水处理工艺各单元设施的运行进行监控，保证维修及时，确保各项污染物达标排放。

环境管理监测机构的职责

（1）贯彻国家和地方环境保护法规、方针、政策，对企业内的环境管理工作全面负责，并接受地方环境保护部门的检查、监督。

（2）负责编制企业的环境保护发展规划和年度发展计划，并及时上报当地生态环境部门。

（3）负责企业环境保护设施运行的监督、管理工作，对进厂的污水水质进行监测，监督和控制工业废水中污染物的任意排放，严格执行污水排放标准，保障污水处理厂处理工序的正常进行，保证各项污染物稳定达标排放。

（4）建立污水处理水质、水量制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定每天对污水进、出水质进行监测；及时整理、定期汇总分析运行记录，健全技术档案。

（5）及时掌握生产运营动态，有问题时要及时处理，必要时上报当地生态环境部门。

（6）对企业全体成员进行环境保护宣传教育，对环保人员进行定期培训，提高业务能力，保证全体员工有良好的环境保护意识和素质。

（7）推广引进清洁生产工艺技术和先进的污染治理技术，不断提高和改善企业污染防治设施的管理水平，实现三大效益的统一。

环境管理方案

施工阶段环境管理方案

在施工阶段，环境保护是承包商的责任。即在工程施工、竣工及修补其他缺陷的整个过程中，承包商应当：采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，以避免因施工而引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财务方面的伤害或妨碍。

（1）环境空气污染的控制

①施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如加设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等，同时尽量避免在起风的情况下装卸物料；

②作业地点定期检查，发现超标现象应限期整改；

③对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。

（2）水环境污染的控制

①生产污水严禁未经任何处理外排；

②施工场地应加强管理，防止土石方、施工材料等进入堆放的附近水体。

（3）噪声环境的控制

①以先进的低噪声施工工艺代替落后的高噪声施工工艺；

②推土机、挖掘机及装卸车辆进出场地应限速，并加强机械设备、运输车辆的保养维修；

③合理安排工期及施工时间，避免强噪声作业机械持续影响周围居民；

④按规定操作设备，尽量减少碰撞噪声，尽量少用哨子等指挥作业。

（4）生态环境的控制

①尽量减少施工临时占地，施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，将水土流失降至最低限度；

②对施工人员加强教育，倡导文明施工，保护施工区域内野生动植物。

（5）固体废物的控制

①建筑垃圾和弃方应按当地有关部门规定统一处置，生活垃圾收集后清运至乌苏市生活垃圾填埋场处置；

②废土堆放场地周围应修建围墙和集水沟，保证场地排水通畅，防止雨水或雪水不能及时排放而外溢；

③建筑垃圾和废土要及时处置，减少在施工场地的堆放时间。

施工期环境监理

监理依据

扩建项目开展工程施工期环境监理的主要依据包括：

（1）国家与自治区有关环境保护的法律法规；

（2）国家有关标准、规范；

（3）项目的环境影响评价报告书和水土保持方案报告书及相关批复；

（4）项目施工图设计文件和图纸；

（5）《施工监理服务合同》和《施工承包合同》；

（6）业主认可的有关工程环境保护会议决定、电函和文字记载。

监理阶段

环境监理对象包括拟建污水处理厂及相关配套管线。工程环境监理阶段分为施工阶段以及交工验收与缺陷责任期两个阶段。

监理范围、内容及方式

扩建污水处理厂环境监理范围为：污水处理厂占地区域、污水处理厂厂界外延200m范围，主要包括污水处理厂、临时工程的施工现场、施工便道、临时堆场、各类施工设施以及主要运输道路。

监理内容包括生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等环境保护工作的所有方面。

监理工作内容

扩建污水处理厂环境监理的工作内容包括环保达标监理和环保工程监理。

环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态破坏，是否符合有关环境保护法律法规规定等进行监理。

环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理。

监理组织机构及工作制度

（1）监理组织机构拟建工程可采取总监理工程师负责的二级监理体系，即工程监理体系由总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室组成。环境保护作为一个专业，纳入主体工程监理体系。

总监主管整个项目的工程环境监理工作，总监办负责组织与具体实施的管理，总监办配备环保专业工程师1名；各驻地办具体承担工程环境监理任务，现场环境监理工程师由驻地办环保专业监理工程师组成。

（2）工作制度主要包括：环境监理会议制度、环境监理记录与报告制度、人员培训制度、函件来往制度、环境监理奖惩制度以及环境监理资料归档制度。环境监理的工作制度同主体工程监理。

运营阶段环境管理方案

运营期环境管理主要包括以下几方面：

（1）污水处理厂应建立规范的运行管理和操作责任制度，搞好设备维护；

（2）厂界周围进行绿化，选择净化效率高的物种，建立绿化带；

（3）泵房工作应关闭门窗，以确保厂界噪声满足标准要求；

（4）对排放废水水质进行监控，严禁不达标废水排放；

（5）定期对厂界进行噪声监测，发现厂界噪声超标应及时采取有效措施。

环保人员培训

为了保证环境管理工作的顺利、有效开展，必须对企业员工进行知识、技能的培训，除向全体员工介绍本工程的重要性和实施的意义外，还应针对不同岗位做不同的培训。

信息交流

环境管理要求在单位内不同部门、不同岗位之间进行必要的信息交流，同时单位还要向外部（相关方、社会公众等）通报有关信息。

内部信息交流可以会议、内部简报等多种方式进行，但每月必须有1次正式会议，所有交流信息均应有记载并存档。

外部信息交流每半年或一年进行1次，与协作单位的信息交流要形成纪要并存档。

环境管理措施

（1）建立健全污水处理厂环境管理规章制度，强化管理手段，将环保管理纳入法治管理轨道，建立管理小组及化验室，来管理和实施有关的监测计划，实施有效的质量控制，切实监督、落实执行所有规章制度。

（2）加强运行期生产管理严格实行污水处理岗位责任制，根据进厂水质、水量变化及时调整运行条件，出现问题立即解决，做好日常水质化验分析。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案，并将每班的污水处理量、处理成本、处理出水指标、运行的正常率与事故率比等列为岗位责任考核指标。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。

（3）加强排污口、排污管网的管理排污口、排污管网应设立专职工作岗位、独立管理，制订完善的岗位制度和规范的操作规程。污水排放应保持一定的流速。对从污水管网进入处理厂的污水，严格控制入网污水的标准，对生物治理工艺有毒有害的重金属废水，以及对管道有腐蚀作用的某些酸碱废水，须严格控制入网，加强管理，确保二级生活污水处理工艺的正常运行。

（4）加强污泥排放的环境管理落实本报告书提出的污泥处置措施，及时地处理外运，同时减轻恶臭的影响。

监测计划

有关监测点的选取、监测项目及监测周期的确定按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）及相关要求执行。本工程建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。环境监测工作委托监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告，定期环境监测计划见表9.5-1。

表9.5-1	运营期环境监测计划

| 类别 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污染源监测 |  |  |  |  |
| 废气 | 除臭装置排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 | -- |
|  | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 | -- |
|  |  | 甲烷 | 一年1次 | -- |
| 废水 | 进水口 | 流量、化学需氧量、氨氮 | -- | 自动监测 |
|  |  | 总磷、总氮 | 每日1次 | -- |
|  | 排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | -- | 自动监测 |
|  |  | 悬浮物、色度 | 每月1次 | -- |
|  |  | 五日生化需氧量 | 每季1次 | -- |
|  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 每月1次 | -- |
|  |  | 其他污染物 | 每季1次 | -- |
|  | 进、出水口安装自动检测设备，自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动 监控系统平台联网 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界四周 （4个点） | Leq(A） | 每季1次（昼、夜各1次） | 委托监测 |
| 固废 | 污泥 | 含水率 | 每日1次 | 自测 |
| 二、周边环境监测 |  |  |  |  |
| 地下水跟踪监测 | 场区 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类和总大肠杆菌数等 | 每半年1次 | -- |
|  | 场地上游地下水 |  | 每半年1次 | -- |
|  |  |  | 每半年1 次 | -- |
|  | 场地下游地下水 |  |  |  |
| 土壤 | 污水处理区域、污泥处理区域、北侧农用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1全因子 | 每年1次 | -- |

环境管理台账及排污许可申报

环境管理台账要求

建设单位在申请排污许可证时，应按《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）规定，在全国排污许可证管理信息平台申报环境管理台账记录要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日进行记录，异常情况应按次记录。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。环境管理台账应按照电子储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。具体应包括以下内容：

（1）污染治理设施运行信息污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。

a）进水信息记录进水总口水质、水量信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.1。

b）污水处理设施日常运行信息记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.2。

c）废气治理设施日常运行信息废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.3。

d）污泥处理设施日常运行信息记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.4。

e）污染治理设施维修维护记录排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态（故障、停运、维护）发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告，参见《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B中表B.5。

（2）其他环境管理要求排污单位所在区域生态环境主管部门有其他环境管理信息要求的，可根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际生产内容、生产规律等确定。

排污许可证申报

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）建设单位应在项目建设完成后、实际投入运行前，办理排污许可证的申领工作，做到依法排污。排污许可证申请及核发按《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）填报执行。

污染物排放清单

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），本工程废气排放口为一般排放口，废水排放口为主要排放口。本工程的污染物排放清单见下表表9.7-1。

表9.7-1	主要污染物排放清单汇总表

| 污染物类别 |  | 产生工序 | 污染源名称 | 主要污 染物名称 | 治理措施 | 排污口信息 |  |  |  | 排放方式 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排污口 参数 | 排放浓度 (mg/m³） | 排放速率 (kg/h） | 排放量 (t/a） |  | 限值 | 标准来源 |
| 废气 | 有组织废气 | 污水处理区域、污泥处理区域 | 废气排放口 | NH3 | 将污水池全部进行加盖密闭，臭气收集后经生物滤池+15m排气筒 | 排气筒H=15m，D=0.8m | 2.61 | 0.042 | 0.365 | 连续 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二类区 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.10 | 0.002 | 0.014 |  | 0.33kg/h |  |
|  | 无组织废气 | 未收集到的恶臭气体 | 恶臭 | NH3 | 提高废气收集 效率、设置防护绿化带、喷洒生物除臭剂、加盖盖板 | / |  | 0.018 | 0.154 | 连续 | 1.5mg/m³ （厂界） | 《城镇污水处理理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界 |
|  |  |  |  | H2S |  |  |  | 0.0007 | 0.006 |  | 0.06mg/m³ （厂界） |  |
| 废水 |  | 污水处理 | 工业污水 | SS | 一级预处理工艺+二级生物脱氮除磷工艺+三级深度处理工艺 | / | 400 | / | 73 | 连续 | 10 | 《城镇污水处理 理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）及修改单中一级A |
|  |  |  |  | COD |  | / | 500 | / | 365 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | / | 350 | / | 73 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | / | 45 | / | 51.2 |  | 5（8） |  |
|  |  |  |  | TN |  | / | 70 | / | 109.5 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | TP |  | / | 8 | / | 1.2775 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  | TDS |  |  | 1500 | / | 10950 |  | 2000 | 参考《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) |
| 固废 |  | 污水处理 | 格栅 | 栅渣 | / | / | / | / | 187.245 | 连续 | / | 送一般固废填埋场进行处置 |
|  |  |  | 污水处 理设施 | 污泥 | / | / | / | / | 834 | 连续 | 60%含水率 | 需进行危险特性鉴别，为一般固废时送固废填埋场；若属于危险废物，委托危废处置。鉴定前按照危废要求进行管理，暂存危废贮存库内。 |
|  |  | 日常运营 | 在线监测系统及实验室 | 废试剂瓶和检测废液 | / | / | / | / | 3 | 间断 | / | 暂存于危废贮存库，委托资质单位进行处理 |
|  |  |  | 设备维护 | 废矿物油及废油桶 | / | / | / | / | 0.4 | 间断 | / |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾圾 | 生活垃圾 圾 | / | / | / | / | 6.57 | 间断 | / | 在厂区集中收集由环卫部门统一清运至乌苏市生活垃圾填埋场。 |

排污口规范化设置

排污口管理要求

按照《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表9.8-1。

表9.8-1	排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 | 本工程要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本原则 | 1.凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2.将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3.排污口设置应便于采样和计量检测，便于日常现场监督和检查； 4.如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等 | 同左侧要求 |
| 技术要求 | 1.按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理； 2.应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源 监测技术规范》要求。 | 污水厂区进水口、排水口应设置便于采样、监测的采样口，其他同左侧要求 |
| 立标管理 | 1.污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2.环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3.重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌； 4.对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌； 5.对危险物临时贮存场所，要设置警告性环境保护图形标志牌。 | ①废水污染物排放口设置立式提示性环保标志牌；②污泥排放口设置警告性环保标志牌；③其他设立式或平面固定式提示性标志牌 |
| 建档管理 | 1.使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2.严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3.选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 | 同左侧要求 |

污染物排放口（源）挂牌标识

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，在污水排放口、废气排放口、污泥储存池和噪声排放源设置环境保护图形标志，同时对污水排放口安装流量计及在线监测装置实时监控污水处理厂的运行，对厂区安装监控装置。环境保护图形标志具体设置图形见下表。

表9.8-2  环境保护图形符号

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

表9.8-3   环境保护图形标志的形状及颜色

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设单位项目“三同时”原则，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表9.9-1。

表9.9-1	环境保护“三同时”验收一览表

| 类 别 | 位置 | 环保设施 | 要求 | 数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理区、污泥浓缩池、污泥脱水机房 | 生物除臭工艺，包括管道集气系统、生物滤池、15m高排气筒和控制系统 | NH3≤4.9kg/h H2S≤0.33kg/h 臭气浓度≤2000 | 1套 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准 |
|  |  | 提高废气收集效率、设置防护绿化带、喷洒生物除臭剂、加盖盖板 | NH3≤1.5mg/m³ H2S≤0.06mg/m³ 臭气浓度≤20（无量纲） | / | 厂界：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准的限值 |
| 废水 | 出水口 | / | SS≤10mg/L COD≤50mg/L BOD5≤10mg/L 氨氮≤5（8）mg/L TN≤15mg/L TP≤0.5mg/L TDS≤1500mg/L | SS:73t/a COD:365t/a BOD5:73t/a 氨氮：51.2t/a TN:109.5t/a TP:3.65t/a TDS:10950t/a | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； TDS:参考《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020) |
|  | 污水进口和尾水出口 | 安装在线检测装置 | - | 1套 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 厂区 | 事故池3974m³ | 做防渗处理，事故状态下污水暂存 | 1座 | / |
| 固废 | 污泥处理 | 污泥浓缩+高压隔膜板框压滤机 | 对污泥进行危险废物鉴别；脱水后污泥含水率不高于60% | 1套 | 按照《国家危险废 物名录》《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）鉴别后为一般固废，送至一般固废填埋场处置，若为危险废物委托有资质单位处理 |
|  | 废试剂瓶和检测废液、废矿物油及包装桶 | 危废贮存库暂存，委托资质单位进行处置 | 依托一期工程 | 1座 | 依托可行，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行收集、转运 |
|  | 格栅栅渣 | 直接委托清运 | 及时转运 | / | 拉运至一般固废填埋场进行填埋处置 |
|  | 厂区办公区 | 生活垃圾桶 | 集中收集，及时转运 | 若干 | 拉运至乌苏市生活垃圾填埋场进行填埋处置 |
| 噪声 | 鼓风机房、污泥脱水机房、污水处理车间设备 | 消声器、隔声、基础减震、房间或半地下、地下布置 | 降噪25dB（A） | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 地下水 | 厂区 | 重点防渗区：污水预处理、事故池、水解酸化池、AAO池、二沉池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥回流泵池 一般防渗区：高密度沉淀池车间、反硝化深床滤池车间、除臭车间、加药间、消毒间。 简单防渗区：鼓风机房、配电室等区域。 |  |  |  |
|  |  | 地下水跟踪监测井3口 |  |  |  |
| 绿化 | 厂区 | 厂界四周种 植高大乔木、厂区内种植灌木、草坪等 | - | 绿地面积24776.69㎡ |  |
| 环境管理 |  | 环境管理规章制度、环境监理报告、突发环境事件应急预案等 |  |  |  |

结论与建议

项目基本概况

- 项目名称：塔城地区乌苏市污水处理厂建设项目三期工程；

- 建设单位：乌苏市住房和城乡建设局（乌苏市人民防空办公室）；

- 建设性质：扩建；

- 建设地点：污水处理厂位于乌苏合成生物产业集聚区(西区)西北侧，现乌苏市西区污水处理厂一期工程的西侧，经四路以西，纬二路以北。中心点经纬度坐标：84°15′5.154″,44°21′49.738″，项目区东侧为一期污水处理厂，南侧和北侧均为农用地，种植作物为棉花，西侧为空地，规划总面积约为46904.15m²（70.36亩）

- 项目投资：项目总投资10000万元，资金来源通过申请专项债和地方政府配套资金解决；

- 工程规模：污水处理厂设计处理规模20000m3/d。

- 行业类别：D4620污水处理及其再生利用；

- 服务范围：乌苏合成生物产业集聚区(西区)；

- 进水水质：企业废水预处理至《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)“A级”标准后排入下水道，收集至园区污水处理厂。

- 出水标准：出水排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准执行。

- 尾水去向：水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A后依托现有的厂外排水管道进入尾水库，经尾水输水管线由污水处理厂至四棵树镇哈勒干布拉格村向北沿乡镇道路进行布局，途经特格里克布拉格村北侧，沿柳沟水库西侧进入乌苏北部沙漠，用于公益林灌溉。

- 污水处理工艺：预处理+水解酸化池+A2/O生物池+二沉池+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠溶液消毒工艺。

区域环境质量现状

（1）空气环境质量现状评价结论

所在区域基本污染物中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO24小时第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准限值，PM10、PM2.5日均百分位浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准限值，超标率分别为6.28%和7.37%。因此，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

特征污染因子H2S、NH3进行了补充监测，根据评价H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D要求。

（2）水环境质量现状评价结论

地表水环境质量现状数据引用《乌苏市化工产业集中区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》中对四棵树河水质进行实测，设置2个水质监测断面，分别位于四棵树河上游及下游，监测结果表明：四棵树河各监测点监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类质量标准要求。

地下水监测数据待补充。

（3）声环境质量现状评价结论

项目区各监测点噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，表明区域声环境质量现状良好。

（4）土壤环境质量现状评价结论

占地范围内土壤（1#、2#、3#、4#）以及占地范围外南侧（6#）建设用地土壤中基本污染物含量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地的筛选值质量标准（mg/kg），占地范围外项目区北侧（5#）土壤中基本污染物含量低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地风险筛选值，项目区域土壤环境质量现状较好。

工程分析及环境影响分析结论

施工期环境影响结论

- 大气环境影响施工废气

主要包括：施工期土石方和建筑材料运输所产生的扬尘，建筑材料和土方的临时堆放扬尘，各类运输及动力设备运行产生燃料燃烧废气。通过采取环评要求的运输车辆物料篷布遮盖等措施，施工场地施工道路及堆场及时洒水降尘，采用优质管材，这些污染物排放量很小，且随着施工期的结束，影响随即消失，施工对大气环境影响很小。

- 水环境影响

施工人员生活污水纳入市政污水管网。施工单位设置临时沉淀池，将生产废水沉淀处理后回用于施工过程，部分施工废水通过自然蒸发消耗。试压废水中主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度值在300～1000mg/L之间，经沉淀后用于施工现场洒水降尘。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。

- 噪声影响

- 根据现场调查，施工场地500m范围无声环境保护目标，同时施工期通过制定合理的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，并避免高噪声设备夜间施工，施工期噪声排放可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，施工噪声对周围声环境影响很小。

- 固体废弃物环境影响

本工程在建设过程中产生的固废主要为建筑垃圾、弃土（渣）及施工人员生活垃圾，无有毒有害物质。项目所产生的固废均能得到妥善处置，在采取环评所提措施后，对环境基本无影响。

- 土壤环境影响

施工期对土壤质量的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工影响，施工区域机械设备发生漏油、施工人员生活垃圾排放等对土壤产生污染影响。通过采取在施工方案中制定严格的管控措施，通过科学划定车辆和机械的作业范围，明确界定施工区域与非施工区域的边界，严禁机械设备和施工车辆在非作业区域随意行驶、作业，同时，合理规划施工车辆的行驶路线。通过上述针对性管控措施，可有效控制车辆行驶和机械施工对土壤的扰动范围和程度，最大限度降低其对土壤紧实度、团粒结构及土壤肥力的不利影响，确保施工过程中土壤环境得到有效保护，为后续植被恢复和生态修复奠定良好基础。

- 水土流失影响

工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖及破坏原地貌、地表土壤结构及植被。建设期间，基础开挖、土方排放、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。本工程施工过程中，通过采取对临时堆土区采取了篷布遮盖，在大风天气停止作业，及时进行洒水降尘、加强管理等措施后可有效控制水土流失。

- 生态影响

本工程永久占地主要为污水处理厂建筑物和构筑物占地，施工活动对动植物造成影响。污水处理厂区现状土地利用类型为草地，区域植被稀疏，栖息生境差，隐蔽性也较差，野生动物的种类稀少。本项目通过合理制定施工方案，规划运输路线，减少对现有植被的破坏，项目建成后将进行相应的绿化措施，本工程施工对生态环境较小。

运营期环境影响结论

（1）废气

本工程运营期恶臭气体采用生物滤池除臭工艺处理后经过15m高排气筒排放，设置1套除臭设施，处理后有组织废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》中二级标准要求，未收集到的恶臭气体呈无组织排放，通过在污水处理厂设置隔离绿化带、同时在臭气产生工序喷洒生物除臭剂等，厂界NH3、H2S浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）浓度限值，对区域大气环境影响较小。

本工程无组织排放无超标点，不设大气环境防护区域，项目的无组织排放对周围环境的影响较不明显。

本环评设定卫生防护距离为500m，各敏感点距离污染源较远，在正常情况下居民健康不会受到有组织及无组织空气污染物的影响。

（2）废水

本污水处理厂设计处理能力为20000m³/d，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，依托现有排水管道输送至尾水库，经尾水输水管线由污水处理厂至四棵树镇哈勒干布拉格村向北沿乡镇道路进行布局，途经特格里克布拉格村北侧，沿柳沟水库西侧进入乌苏北部沙漠，用于公益林灌溉，不会对地表水环境产生影响。项目区按照要求进行了严格的分区防渗，污水在非正常泄露的情况下，不会对地下水环境产生大的影响。

- （3）噪声

厂区周围比较空旷，项目噪声主要来自各类水泵、空压机、风机等设施运行时产生的噪声。主要治理措施为：通过采用低噪声设备，将高噪声设备置于室内、隔声、减震、进气、排气口安装进气消声器、管道与空压机连接采用柔性接头等措施治理后噪声污染可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- （4）固体废物

本工程运营期固废产生情况：污泥产生量834t/a（含水率＜60%），格栅渣187.245t/a，废试剂瓶和检测废液3t/a，废矿物油及包装桶0.4t/a，生活垃圾6.57t/a。运营期污泥需进行危险特性鉴别，经鉴别为一般固废时，可按照一般固废填埋场的入场要求进行填埋处置，若为危险废物需交由危废处置单位处置。废试剂瓶和检测废液、废矿物油及包装桶则在厂区危废贮存库暂存，委托危废处置单位处置。生活垃圾在厂区用垃圾箱收集，统一由园区环卫部门清运处置。

风险评价结论

根据本工程特征，涉及的环境风险物质主要为次氯酸钠，Q值＜1，风险潜势为I，为简单分析。项目应切实采取有效的措施防范各类环境风险事故的发生，并制定针对性强、可操作性强的环境风险防范应急预案，一旦出现环境风险事故，应立即启动应急预案，将风险事故的危害降到最低程度。采取有效的风险应急预案，项目风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

公众参与

本环评根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等法律法规及有关规定，建设单位利用网络、报纸等方式就项目建设的意义、项目情况、对环境可能造成的影响、预防或减轻不良环境影响的对策和措施等问题向公众发布信息，并进行了环境影响评价简本的公示，供公众查阅。在公示期间，未收到任何反馈信息。

总量控制

本次评价建议废水污染物总量控制指标为：COD 365t/a、NH3-N 73t/a。

环境影响经济损益分析

本工程将有效地控制工业水污染，避免和减轻污水排放对环境的影响；有利于改善区域生态环境质量状况；优化片区投资环境；促进社会经济的可持续发展；同时也可减少新鲜水的消耗量，提高水的重复利用率，节约片区稀缺的水资源。随着工程建设期和运营期的环境保护措施的落实，将使本工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。

总结论

综合分析结果表明，本工程是一项环境治理工程，项目建设符合国家和地方产业政策要求；符合地方环保规划以及土地利用规划，厂址选址、污水处理工艺、污泥处理工艺、环境保护措施等方案均合理可行。本工程处理工艺能够保证出水水质达标，满足绿化灌溉要求；采取的污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放；总量控制符合环境功能要求，对环境污染贡献值较小，对环境影响较小，能够满足清洁生产要求；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设，无反对意见。项目建成后可有效地减轻片区工业废水、生活污水排放对周围环境的污染，改善区域环境质量，具有较高的环境效益。项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施；并加强环保设施的运行维护和管理，保证出水水质稳定达标，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。综上所述，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

建议

- 为保证污水处理厂稳定运行，企业排水指标应按照污水处理厂设计进水指标或低于设计进水指标排放，原则上不得高于设计进水指标；对于企业超正常值指标的废水由旁通管接入企业自有水质调节池，进行水质调节后按标准排放或按照污水处理厂进水水质要求排放，严禁超《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)“A级”标准排放。

- 认真做好污水处理厂的人员培训工作，对所有工作人员先进行培训，然后上岗，实行岗位责任制，建立和健全各项规章制度和操作规范，尽量避免人员失误带来的事故排放污染。