## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 和布克赛尔县和什托洛盖镇锅炉提升改造项目环境影响报告书 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 和布克赛尔蒙古自治县住房和城乡建设局 | 乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司 | 将和布克赛尔县和什托洛盖镇供热站的1台旧的46MW燃煤锅炉拆除，新建1台70MIW燃煤锅炉，改造原有储煤场及渣场，改造完成后为全封闭式，新建危废贮存库1座。项目总投资2600万元。其中环保投资202.5万元，环保投资约占总投资的7.78%。 | （一）严格落实大气污染防治措施。加强施工期的环境保护管理工作，项目施工期产生的废气主要为扬尘和机械尾气，采取四周设置围挡、及时回填开挖土方、厂区道路硬化、施工车辆限速行驶、划定管沟开挖及临时堆土范围、施工场地沿线定期洒水等措施防止扬尘污染；机械尾气通过对施工机械和车辆定期进行维修保养、运输车辆禁止超载、不使用劣质燃料等措施防止施工机械尾气污染。施工期大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求。项目运营期产生的废气包括锅炉烟气、石灰仓含尘废气和无组织颗粒物：锅炉烟气采用“低氮燃烧+SNCR-SCR+布袋除尘+石灰石膏湿法脱硫工艺”技术处理后通过80m高烟囱排放，并安装烟气在线自动连续监测系统，经处理后汞及其化合物、烟气黑度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉的排放限值要求，烟尘、二氧化硫和氮氧化物须满足《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》超低排放管控要求：颗粒物≤10mg/m³、SO₂≤35mg/m³、NOₓ≤50mg/m³；氨逃逸浓度须满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中小于2.28mg/m3的要求。煤场、渣场应采取全封闭密闭措施，配套喷淋抑尘、车辆冲洗、道路洒水清扫等措施，最大限度削减无组织粉尘排放。石灰仓、粉煤灰库产生的颗粒物应经仓顶脉冲布袋除尘器收集处理后排放。严格落实厂区煤炭储运、破碎、除渣全过程扬尘污染防控措施，输煤、上煤工序应全部采用密闭廊道输送，确保厂界无组织排放颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。 （二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生的清洗废水应经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。运营期除渣系统排水应经沉淀处理后循环利用，不得外排。 产生的软化处理废水、锅炉排污水、设备冷却水排水、脱硫废水等生产废水排入集水池中，通过“中和（石灰浆中和）+絮凝沉淀（PAC）”工艺处理后进行综合利用，不外排。 （三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备、合理布局施工场地，在邻近环境保护目标路段进行施工时，要设置临时隔声围挡，长度覆盖需要保护的目标路段，防止供热管线施工对沿线邻近声环境保护目标的影响，确保施工期噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1限值要求。项目运营期风烟道与风机接口处采用软性接头，在各类泵安装时采取基础减振措施，将高噪声设备置于封闭的车间内，运营期厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区噪声排放限值。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的建筑垃圾分类收集，分别处置，可回收利用的回用处理，不可回收利用的建筑垃圾须及时清运至建筑垃圾填埋场处理。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。项目运营期产生的炉渣、除尘灰、脱硫石膏及脱硫废水池产生的污泥定期交由建材公司作为建材生产原料进行综合利用；废离子交换树脂、废布袋由厂家上门更换、回收，不在厂内暂存；废机油、废油桶和废催化剂暂存于厂内的危险废物贮存设施，并交由有资质的单位进行处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关标准要求。 | 已完成